## Ambas EDAR
|  |  | Valores límites |  |  |  |  | Caudales mensuales en m3 |  |  | Caudales en m3/d |  |  | Parámetros de entrada según diseño
|  |  | Parámetros |  |  | EDARI Cerceda - Cobelans | EDAR VEDRA | Mes | EDARI Cerceda - Cobelans | EDAR VEDRA | EDARI Cerceda - Cobelans | EDAR VEDRA |  | Componente | Unidad | Cerceda | Vedra
[14 empty] | Qm | m3/h | 198 | 5.26
|  |  | DBO5 |  | (mg/L) | 25 | 25 | 1. -24 | 16868 | 652 | 544.129 | 21.0323 |  | Qmax | m3/h | 600 | 15.15
|  |  | DQO |  | (mg/L) | 125 | 125 | 2. -24 | 18759 | 641 | 646.8621 | 22.1034 |  | DBO5 | kg/d | 1425 | 30
|  |  | SST |  | (mg/L) | 35 | 35 | 3. -24 | 20556 | 846 | 663.0968 | 27.2903 |  | DQO | kg/d | – | 67.5
|  |  | NT |  | (mg/L) | 15 | 15 | 4. -24 | 13190 | 451 | 439.6667 | 15.0333 |  | SS | kg/d | 1710 | 45
|  |  | PT |  | (mg/L) | 2 | 2 | 5. -24 | 17228 | 515 | 555.7419 | 16.6129 |  | NT | kg/d | 285 | 5.1
|  |  | pH |  | (ud.pH) | 5.5 - 9.5 | 5.5 - 9.5 | 6. -24 | 11596 | 376 | 386.5333 | 12.5333 |  | PT | kg/d | 76 | 1.3
|  |  | Amoniaco |  | (mg/L) | 2 | --- | 7. -24 | 12347 | 299 | 398.2903 | 9.6452 |  | A y G | kg/d | – | 3.2
|  |  | Aceites y grasas |  | (mg/L) | --- | 25 | 8. -24 | 12114 | 198 | 390.7742 | 6.3871 |  | Det. Anion. | kg/d | – | 0.4
|  |  | Detergentes aniónicos |  | (mg/L) | --- | 3 | 9. -24 | 10654 | --- | 355.1333 | ---
|  |  | Coliformes totales |  | (NMP/100ml) | 500 | 500 | 10. -24 | 22561 | --- | 727.7742 | ---
|  |  | Coliformes fecales |  | (NMP/100ml) | 100 | 100 | 11. -24 | 9963 | 485 | 332.1 | 16.1667
|  |  | Escherichia coli |  | (NMP/100ml) | 100 | --- | 12. -24 | 11633 | 523 | 375.2581 | 16.871
| EDAR de Cerceda – Cobelans | [7 empty] | EDAR de Vedra
Entrada Vedra (según diseño)
|  | Entrada Cerceda (según diseño) | [7 empty] | Componente | Valor | Unidad
|  | Componente | Valor | Unidad | [5 empty] | Qm | 5.26 | m3/h
|  | Qm | 198 | m3/h | [5 empty] | Qmax | 15.15 | m3/h
|  | Qmax | 600 | m3/h | [5 empty] | DBO5 | 30 | kg/d
|  | DBO5 | 1425 | kg/d | [5 empty] | DQO | 67.5 | kg/d
|  | SS | 1710 | kg/d | [5 empty] | SS | 45 | kg/d
|  | NT | 285 | kg/d | [5 empty] | NT | 5.1 | kg/d
|  | PT | 76 | kg/d | [5 empty] | PT | 1.3 | kg/d
[10 empty] | A y G | 3.2 | kg/d
[10 empty] | Det. Anion. | 0.4 | kg/d
| Salida Cerceda (según diseño) | [7 empty] | Salida Vedra (según diseño)
| Componente | Valor | Unidad | Conversión de unidades |  |  |  |  | Componente | Valor | Unidad | Conversión de unidades
| Qm | 198 | m3/h | – | – |  |  |  | Qm | 5.26 | m3/h | – | –
| Qmax | 627 | m3/h | – | – |  |  |  | Qmax | 15.15 | m3/h | – | –
| DBO5 | 25 | mg/L | 118.8 | kg/d |  |  |  | DBO5 | 25 | mg/L | 3.156 | kg/d
| SS | 35 | mg/L | 166.32 | kg/d |  |  |  | DQO | 125 | mg/L | 15.78 | kg/d
| Amoniaco | 2 | mg/L | 9.504 | kg/d |  |  |  | SS | 35 | mg/L | 4.4184 | kg/d
| NT | 15 | mg/L | 71.28 | kg/d |  |  |  | NT | 15 | mg/L | 1.8936 | kg/d
| PT | 2 | mg/L | 9.504 | kg/d |  |  |  | PT | 2 | mg/L | 0.25248 | kg/d
[9 empty] | A y G | 25 | mg/L | 3.156 | kg/d
[9 empty] | Det. Anion. | 3 | mg/L | 0.37872 | kg/d
UNIDADES FUNCIONALES
| kg de PO4 equivalente / kg de sustancia |  |  |  | Carga de fosfato equivalente
| DQO | 0.022 |  |  |  | Cerceda | Vedra | Para Cerceda calculé la DQO a partir de la DBO y la relación DBO:DQO que obtuve de media para los periodos seleccionados (0.44 en la entrada, 0.46 en la salida)
| NT | 0.42 |  |  | IN | 424.5699 | 7.618 | Para Vedra como tengo la DQO, la usé directamente
| PT | 3.07 |  |  | OUT | 65.0799 | 1.9176
[5 empty] | ∆ | 359.49 | 5.7004
[5 empty] | % elim | 84.67% | 74.83%
[5 empty] | Capacidad de tratamiento por día |  |  | Para calcular los hab-eq se tomó la DBO5 en kg/d, se multiplicó por 1000 para pasar a g/d y se divide por 60 según la definición de 1 hab.eq DBO5 = 60 g DBO5 / dia
[5 empty] | UF | Cerceda | Vedra | Los valores calculados coinciden con los indicados por la empresa
[5 empty] | hab.eq | 23750 | 500
[5 empty] | kg PO4 eq. | 359.49 | 5.7004
VALORES MEDIDOS
| Concentraciones en la EDAR de Vedra | [6 empty] | Concentraciones en la EDAR de Vedra
| Parámetros | Unidades | Media IN | Media OUT | Diferencia | % eliminación |  | Parámetros | Unidades | Media IN | Media OUT | Diferencia | % eliminación
| DBO5 | kg/d | 65.3244 | 4.9103 | 60.4141 | 92.48% |  | DBO5 | kg/d | 3.7852 | 0.37872 | 3.4065 | 89.99%
| DQO | kg/d | 240.1692 | 11.3509 | 228.8183 | 95.27% |  | DQO | kg/d | 8.6031 | 0.91654 | 7.6865 | 89.35%
| SST | kg/d | 99.1527 | 3.6218 | 95.5309 | 96.35% |  | SST | kg/d | 2.1897 | 0.31097 | 1.8787 | 85.8%
| NT | kg/d | 13.4056 | 1.7177 | 11.6879 | 87.19% |  | NT | kg/d | 1.1893 | 0.19913 | 0.99016 | 83.26%
| PT | kg/d | 1.9937 | 0.46364 | 1.5301 | 76.75% |  | PT | kg/d | 0.44877 | 0.020401 | 0.42836 | 95.45%
| FOG | kg/d | 6.8985 | 3.8947 | 3.0037 | 0.43542 |  | A y G | kg/d | – | 0.077501 | – | –
| Det. Anion. | kg/d | 0.94651 | 0.22292 | 0.72359 | 0.76448 |  | Det. Anion. | kg/d | – | 0.0074419 | – | –

## Cerceda tabla
Valores límites | [7 empty] | Caudales en m3
Parámetros |  |  | EDARI Cerceda - Cobelans | EDAR VEDRA |  |  |  | Mes | EDAR CERCEDA
DBO5 |  | (mg/L) | 25 | 25 |  |  |  | 1. -24 | 16868
DQO |  | (mg/L) | 125 | 125 |  |  |  | 2. -24 | 18759
SST |  | (mg/L) | 35 | 35 |  |  |  | 3. -24 | 20556
NT |  | (mg/L) | 15 | 15 |  |  |  | 4. -24 | 13190
PT |  | (mg/L) | 2 | 2 |  |  |  | 5. -24 | 17228
pH |  | (ud.pH) | 5.5 - 9.5 | 5.5 - 9.5 |  |  |  | 6. -24 | 11596
Amoniaco |  | (mg/L) | 2 | --- |  |  |  | 7. -24 | 12347
Aceites y grasas |  | (mg/L) | --- | 25 |  |  |  | 8. -24 | 12114
Detergentes aniónicos |  | (mg/L) | --- | 3 |  |  |  | 9. -24 | 10654
Coliformes totales |  | (NMP/100ml) | 500 | 500 |  |  |  | 10. -24 | 22561
Coliformes fecales |  | (NMP/100ml) | 100 | 100 |  |  |  | 11. -24 | 9963
Escherichia coli |  | (NMP/100ml) | 100 | --- |  |  |  | 12. -24 | 11633
PARÁMETROS DE ENTRADA DE LA EDARI CERCEDA-COBELANS
Parámetros | Unidades | 1.24 | 2.24 | 3.24 | 4.24 | 5.24 | 6.24 | 7.24 | 8.24 | 9.24 | 10.24 | 11.24 | 12.24 | MEDIA
DBO5 | mg/L | 81 | 53 | 32 | 318 | 53 | 184 | 148 | 301 | 47 | 252 | 50 | 135 | 137.8333
DQO | mg/L | 300 | 232 | 54 | 1500 | 144 | 336 | 256 | 600 | 90 | 400 | 2830 | 171 | 576.0833
SST | mg/L | 106.4 | 115.7 | 21.6 | 500 | 18.9 | 43.6 | 96.8 | 103.8 | 26.7 | 78.2 | 1910 | 42 | 255.3083
NT | mg/L | 11.2 | 10 | 9.4 | 72 | 5.9 | 19.2 | 52.8 | 42.6 | 6.4 | 31 | 91.8 | 17.9 | 30.85
PT | mg/L | 1.3 | 2.3 | 1.3 | 19.9 | 0.5 | 1.3 | 4 | 4.7 | 0.5 | 0.8 | 18.96 | 2.27 | 4.8192
pH | ud. pH | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 7 | 7.3 | 7.4 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 6.7 | 6.8167
A y G | mg/L | 14.6 | 14 | 14 | 14 | 13.5 | 25.8 | 7.1 | 61 | 5 | 5 | 1.4 | 0.86 | 14.6883
Det. Anion. | mg/L | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 9.2 | 0.7 | 2.7 | 2 | 4.2 | 1.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 2.0667
DBO5 / DQO | [ - ] | 0.27 | 0.22845 | 0.59259 | 0.212 | 0.36806 | 0.54762 | 0.57812 | 0.50167 | 0.52222 | 0.63 | 0.017668 | 0.78947 | 0.43816
SST * 1.42 | mg/L | 151.088 | 164.294 | 30.672 | 710 | 26.838 | 61.912 | 137.456 | 147.396 | 37.914 | 111.044 | 2712.2 | 59.64 | 362.5378
SST / DQO | [ - ] | 0.35467 | 0.49871 | 0.4 | 0.33333 | 0.13125 | 0.12976 | 0.37812 | 0.173 | 0.29667 | 0.1955 | 0.67491 | 0.24561 | 0.31763
SST / DBO5 | [ - ] | 1.3136 | 2.183 | 0.675 | 1.5723 | 0.3566 | 0.23696 | 0.65405 | 0.34485 | 0.56809 | 0.31032 | 38.2 | 0.31111 | 3.8938
Los datos que están en naranjo son inciertos, pues en las tablas recibidas aparecen como desigualdades en lugar de valores certeros.
El 10.24 tengo una DQO muy alta, pero muy baja DBO. Esto puede deberse a que en el momento en que se tomó la muestra, estaba entrando principalmente agua industrial. El agua de las industrias es del polígono de acevedo, en donde es de destacar la presencia de
|  | 7.2321 | 5.3 | 3.4043 | 4.4167 | 8.9831 | 9.5833 | 2.803 | 7.0657 | 7.3438 | 8.129 | 0.54466 | 7.5419 | 6.029
PARÁMETROS DE SALIDA DE LA EDARI CERCEDA-COBELANS
Parámetros | Unidades | 1.24 | 2.24 | 3.24 | 4.24 | 5.24 | 6.24 | 7.24 | 8.24 | 9.24 | 10.24 | 11.24 | 12.24 | MEDIA
DBO5 | mg/L | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 6 | 9 | 7 | 8 | 10 | 5 | 5 | 9.5
DQO | mg/L | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 18 | 22 | 23 | 30 | 46 | 30 | 10 | 22.75
SST | mg/L | 5 | 7.6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 20.5 | 15 | 9.7 | 15 | 6 | 7.9
NT | mg/L | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.8 | 3.3 | 2.4 | 3.8 | 3 | 3.4583
PT | mg/L | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.9 | 1.5 | 2 | 0.8 | 1.34 | 0.96167
pH | ud. pH | 6.6 | 7 | 6.8 | 6.8 | 7 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 7 | 6.975
Amoniaco | mg/L | 0.5 | 0.57 | 1.54 | 0.5 | 0.42 | 0.31 | 0.62 | 0.32 | 0.46 | 0.45 | --- | 0.76 | 0.58636
A y G | mg/L | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.1 | 0.5 | 7.3
Det. Anion. | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.45
DBO5 / DQO | [ - ] | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.28571 | 0.33333 | 0.40909 | 0.30435 | 0.26667 | 0.21739 | 0.16667 | 0.5 | 0.45693
SST * 1.42 | mg/L | 7.1 | 10.792 | 7.1 | 7.1 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 29.11 | 21.3 | 13.774 | 21.3 | 8.52 | 11.218
SST / DQO | [ - ] | 4 | 2.6316 | 4 | 4 | 7 | 9 | 11 | 1.122 | 2 | 4.7423 | 2 | 1.6667 | 4.4302
SST / DBO5 | [ - ] | 3 | 1.9737 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4.5 | 0.34146 | 0.53333 | 1.0309 | 0.33333 | 0.83333 | 1.9622
Los valores en naranja son representativos, pues en la tabla se aprecia que son menores (o mayores) a X.
DBO5 / DQO indica que tan biodegradable es la materia orgánica presente
SST * 1.42 da un estimado de los ST | [21 empty] | Estas 2 tablas de abajo fueron hechas solo para mirar los datos, no se usan para ningún desarrollo
SST / DQO indica qué tanto de los sólidos es materia orgánica
SST / DBO5 indica qué tanto de los sólidos es materia orgánica biodegradable | [21 empty] | PARÁMETROS DE ENTRADA DE LA EDARI CERCEDA-COBELANS
[22 empty] | Parámetros | Unidades | 1.24 | 2.24 | 3.24 | 4.24 | 5.24 | 6.24 | 7.24 | 8.24 | 9.24 | 10.24 | 11.24 | 12.24 | MEDIA
[22 empty] | DBO5 | mg/L | 81 | 53 | 32 | 318 | 53 | 184 | 148 | 301 | 47 | 252 | 50 | 135 | 137.8333
Prueba Alternativa 1: Usar todos los datos | [21 empty] | DQO | mg/L | 300 | 232 | 54 | 1500 | 144 | 336 | 256 | 600 | 90 | 400 | 2830 | 171 | 576.0833
[22 empty] | SST | mg/L | 106.4 | 115.7 | 21.6 | 500 | 18.9 | 43.6 | 96.8 | 103.8 | 26.7 | 78.2 | 1910 | 42 | 255.3083
[22 empty] | NT | mg/L | 11.2 | 10 | 9.4 | 72 | 5.9 | 19.2 | 52.8 | 42.6 | 6.4 | 31 | 91.8 | 17.9 | 30.85
[22 empty] | PT | mg/L | 1.3 | 2.3 | 1.3 | 19.9 | 0.5 | 1.3 | 4 | 4.7 | 0.5 | 0.8 | 18.96 | 2.27 | 4.8192
[22 empty] | pH | ud. pH | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 7 | 7.3 | 7.4 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 6.7 | 6.8167
[22 empty] | A y G | mg/L | 14.6 | 14 | 14 | 14 | 13.5 | 25.8 | 7.1 | 61 | 5 | 5 | 1.4 | 0.86 | 14.6883
[22 empty] | Det. Anion. | mg/L | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 9.2 | 0.7 | 2.7 | 2 | 4.2 | 1.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 2.0667
[22 empty] | DBO5 / DQO | [ - ] | 0.27 | 0.22845 | 0.59259 | 0.212 | 0.36806 | 0.54762 | 0.57812 | 0.50167 | 0.52222 | 0.63 | 0.017668 | 0.78947 | 0.43816
CONCENTRACIONES DE ENTRADA DE LA EDAR DE CERCEDA - COBELANS CONSIDERADAS | [21 empty] | SST * 1.42 | mg/L | 151.088 | 164.294 | 30.672 | 710 | 26.838 | 61.912 | 137.456 | 147.396 | 37.914 | 111.044 | 2712.2 | 59.64 | 362.5378
Parámetros | Unidades | 1.24 | 2.24 | 3.24 | 4.24 | 5.24 | 6.24 | 7.24 | 8.24 | 9.24 | 10.24 | 11.24 | 12.24 | MEDIA | [7 empty] | SST / DQO | [ - ] | 0.35467 | 0.49871 | 0.4 | 0.33333 | 0.13125 | 0.12976 | 0.37812 | 0.173 | 0.29667 | 0.1955 | 0.67491 | 0.24561 | 0.31763
Caudal | m3/mes | 16868 | 18759 | 20556 | 13190 | 17228 | 11596 | 12347 | 12114 | 10654 | 22561 | 9963 | 11633 | 14789.0833 | [7 empty] | SST / DBO5 | [ - ] | 1.3136 | 2.183 | 0.675 | 1.5723 | 0.3566 | 0.23696 | 0.65405 | 0.34485 | 0.56809 | 0.31032 | 38.2 | 0.31111 | 3.8938
DBO5 | mg/L | 81 | 53 | 32 | 318 | 53 | 184 | 148 | 301 | 47 | 252 | 50 | 135 | 137.8333
DQO | mg/L | 300 | 232 | 54 | 1500 | 144 | 336 | 256 | 600 | 90 | 400 | 2830 | 171 | 576.0833
SST | mg/L | 106.4 | 115.7 | 21.6 | 500 | 18.9 | 43.6 | 96.8 | 103.8 | 26.7 | 78.2 | 1910 | 42 | 255.3083
NT | mg/L | 11.2 | 10 | 9.4 | 72 | 5.9 | 19.2 | 52.8 | 42.6 | 6.4 | 31 | 91.8 | 17.9 | 30.85 | [7 empty] | PARÁMETROS DE SALIDA DE LA EDARI CERCEDA-COBELANS
PT | mg/L | 1.3 | 2.3 | 1.3 | 19.9 | 0.5 | 1.3 | 4 | 4.7 | 0.5 | 0.8 | 18.96 | 2.27 | 4.8192 | [7 empty] | Parámetros | Unidades | 1.24 | 2.24 | 3.24 | 4.24 | 5.24 | 6.24 | 7.24 | 8.24 | 9.24 | 10.24 | 11.24 | 12.24 | MEDIA
pH | ud. pH | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 7 | 7.3 | 7.4 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 6.7 | 6.8167
A y G | mg/L | 14.6 | 14 | 14 | 14 | 13.5 | 25.8 | 7.1 | 61 | 5 | 5 | 1.4 | 0.86 | 14.6883
Det. Anion. | mg/L | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 9.2 | 0.7 | 2.7 | 2 | 4.2 | 1.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 2.0667
DBO5 / DQO | [ - ] | 0.27 | 0.22845 | 0.59259 | 0.212 | 0.36806 | 0.54762 | 0.57812 | 0.50167 | 0.52222 | 0.63 | 0.017668 | 0.78947 | 0.43816 | [7 empty] | DBO5 | mg/L | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 6 | 9 | 7 | 8 | 10 | 5 | 5 | 9.5
SST * 1.42 | mg/L | 151.088 | 164.294 | 30.672 | 710 | 26.838 | 61.912 | 137.456 | 147.396 | 37.914 | 111.044 | 2712.2 | 59.64 | 362.5378 | [7 empty] | DQO | mg/L | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 18 | 22 | 23 | 30 | 46 | 30 | 10 | 22.75
SST / DQO | [ - ] | 0.35467 | 0.49871 | 0.4 | 0.33333 | 0.13125 | 0.12976 | 0.37812 | 0.173 | 0.29667 | 0.1955 | 0.67491 | 0.24561 | 0.31763 | [7 empty] | SST | mg/L | 5 | 7.6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 20.5 | 15 | 9.7 | 15 | 6 | 7.9
SST / DBO5 | [ - ] | 1.3136 | 2.183 | 0.675 | 1.5723 | 0.3566 | 0.23696 | 0.65405 | 0.34485 | 0.56809 | 0.31032 | 38.2 | 0.31111 | 3.8938 | [7 empty] | NT | mg/L | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.8 | 3.3 | 2.4 | 3.8 | 3 | 3.4583
[22 empty] | PT | mg/L | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.9 | 1.5 | 2 | 0.8 | 1.34 | 0.96167
[22 empty] | pH | ud. pH | 6.6 | 7 | 6.8 | 6.8 | 7 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 7 | 6.975
[22 empty] | Amoniaco | mg/L | 0.5 | 0.57 | 1.54 | 0.5 | 0.42 | 0.31 | 0.62 | 0.32 | 0.46 | 0.45 | --- | 0.76 | 0.58636
CONCENTRACIONES DE SALIDA DE LA EDAR DE CERCEDA - COBELANS CONSIDERADAS | [21 empty] | A y G | mg/L | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.1 | 0.5 | 7.3
Parámetros | Unidades | 1.24 | 2.24 | 3.24 | 4.24 | 5.24 | 6.24 | 7.24 | 8.24 | 9.24 | 10.24 | 11.24 | 12.24 | MEDIA | [7 empty] | Det. Anion. | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.45
Caudal | m3/mes | 16868 | 18759 | 20556 | 13190 | 17228 | 11596 | 12347 | 12114 | 10654 | 22561 | 9963 | 11633 | 14789.0833 | [7 empty] | DBO5 / DQO | [ - ] | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.28571 | 0.33333 | 0.40909 | 0.30435 | 0.26667 | 0.21739 | 0.16667 | 0.5 | 0.45693
DBO5 | mg/L | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 6 | 9 | 7 | 8 | 10 | 5 | 5 | 9.5 | [7 empty] | SST * 1.42 | mg/L | 7.1 | 10.792 | 7.1 | 7.1 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 29.11 | 21.3 | 13.774 | 21.3 | 8.52 | 11.218
DQO | mg/L | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 18 | 22 | 23 | 30 | 46 | 30 | 10 | 22.75 | [7 empty] | SST / DQO | [ - ] | 0.25 | 0.38 | 0.25 | 0.25 | 0.14286 | 0.11111 | 0.090909 | 0.8913 | 0.5 | 0.21087 | 0.5 | 0.6 | 0.34809
SST | mg/L | 5 | 7.6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 20.5 | 15 | 9.7 | 15 | 6 | 7.9 | [7 empty] | SST / DBO5 | [ - ] | 0.33333 | 0.50667 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.22222 | 2.9286 | 1.875 | 0.97 | 3 | 1.2 | 1.0446
NT | mg/L | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.8 | 3.3 | 2.4 | 3.8 | 3 | 3.4583
PT | mg/L | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.9 | 1.5 | 2 | 0.8 | 1.34 | 0.96167
pH | ud. pH | 6.6 | 7 | 6.8 | 6.8 | 7 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 7 | 6.975
Amoniaco | mg/L | 0.5 | 0.57 | 1.54 | 0.5 | 0.42 | 0.31 | 0.62 | 0.32 | 0.46 | 0.45 | --- | 0.76 | 0.58636
A y G | mg/L | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.1 | 0.5 | 7.3
Det. Anion. | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.45
DBO5 / DQO | [ - ] | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.28571 | 0.33333 | 0.40909 | 0.30435 | 0.26667 | 0.21739 | 0.16667 | 0.5 | 0.45693
SST * 1.42 | mg/L | 7.1 | 10.792 | 7.1 | 7.1 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 29.11 | 21.3 | 13.774 | 21.3 | 8.52 | 11.218
SST / DQO | [ - ] | 0.25 | 0.38 | 0.25 | 0.25 | 0.14286 | 0.11111 | 0.090909 | 0.8913 | 0.5 | 0.21087 | 0.5 | 0.6 | 0.34809
SST / DBO5 | [ - ] | 0.33333 | 0.50667 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.22222 | 2.9286 | 1.875 | 0.97 | 3 | 1.2 | 1.0446
CARGAS DE ENTRADA DE LA EDAR DE CERCEDA - COBELANS CONSIDERADAS
Parámetros | Unidades | 1.24 | 2.24 | 3.24 | 4.24 | 5.24 | 6.24 | 7.24 | 8.24 | 9.24 | 10.24 | 11.24 | 12.24 | MEDIA
Caudal | m3/d | 544.129 | 646.8621 | 663.0968 | 439.6667 | 555.7419 | 386.5333 | 398.2903 | 390.7742 | 355.1333 | 727.7742 | 332.1 | 375.2581 | 484.6133
DBO5 | kg/d | 44.0745 | 34.2837 | 21.2191 | 139.814 | 29.4543 | 71.1221 | 58.947 | 117.623 | 16.6913 | 183.3991 | 16.605 | 50.6598 | 65.3244
DQO | kg/d | 163.2387 | 150.072 | 35.8072 | 659.5 | 80.0268 | 129.8752 | 101.9623 | 234.4645 | 31.962 | 291.1097 | 939.843 | 64.1691 | 240.1692
SST | kg/d | 57.8953 | 74.8419 | 14.3229 | 219.8333 | 10.5035 | 16.8529 | 38.5545 | 40.5624 | 9.4821 | 56.9119 | 634.311 | 15.7608 | 99.1527
NT | kg/d | 6.0942 | 6.4686 | 6.2331 | 31.656 | 3.2789 | 7.4214 | 21.0297 | 16.647 | 2.2729 | 22.561 | 30.4868 | 6.7171 | 13.4056
PT | kg/d | 0.70737 | 1.4878 | 0.86203 | 8.7494 | 0.27787 | 0.50249 | 1.5932 | 1.8366 | 0.17757 | 0.58222 | 6.2966 | 0.85184 | 1.9937
pH | ud. pH | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 7 | 7.3 | 7.4 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 6.7 | 6.8167
A y G | kg/d | 7.9443 | 9.0561 | 9.2834 | 6.1553 | 7.5025 | 9.9726 | 2.8279 | 23.8372 | 1.7757 | 3.6389 | 0.46494 | 0.32272 | 6.8985
Det. Anion. | kg/d | 0.65295 | 0.38812 | 0.59679 | 4.0449 | 0.38902 | 1.0436 | 0.79658 | 1.6413 | 0.42616 | 1.2372 | 0.06642 | 0.075052 | 0.94651
DBO5 / DQO | [ - ] | 0.27 | 0.22845 | 0.59259 | 0.212 | 0.36806 | 0.54762 | 0.57812 | 0.50167 | 0.52222 | 0.63 | 0.017668 | 0.78947 | 0.43816
SST * 1.42 | kg/d | 82.2114 | 106.2756 | 20.3385 | 312.1633 | 14.915 | 23.9311 | 54.7474 | 57.5986 | 13.4645 | 80.815 | 900.7216 | 22.3804 | 140.7969
SST / DQO | [ - ] | 0.35467 | 0.49871 | 0.4 | 0.33333 | 0.13125 | 0.12976 | 0.37813 | 0.173 | 0.29667 | 0.1955 | 0.67491 | 0.24561 | 0.31763
SST / DBO5 | [ - ] | 1.3136 | 2.183 | 0.675 | 1.5723 | 0.3566 | 0.23696 | 0.65405 | 0.34485 | 0.56809 | 0.31032 | 38.2 | 0.31111 | 3.8938
CARGAS DE SALIDA DE LA EDAR DE CERCEDA - COBELANS CONSIDERADAS
Parámetros | Unidades | 1.24 | 2.24 | 3.24 | 4.24 | 5.24 | 6.24 | 7.24 | 8.24 | 9.24 | 10.24 | 11.24 | 12.24 | MEDIA
Caudal | m3/d | 544.129 | 646.8621 | 663.0968 | 439.6667 | 555.7419 | 386.5333 | 398.2903 | 390.7742 | 355.1333 | 727.7742 | 332.1 | 375.2581 | 484.6133
DBO5 | kg/d | 8.1619 | 9.7029 | 9.9465 | 6.595 | 2.223 | 2.3192 | 3.5846 | 2.7354 | 2.8411 | 7.2777 | 1.6605 | 1.8763 | 4.9103
DQO | kg/d | 10.8826 | 12.9372 | 13.2619 | 8.7933 | 7.7804 | 6.9576 | 8.7624 | 8.9878 | 10.654 | 33.4776 | 9.963 | 3.7526 | 11.3509
SST | kg/d | 2.7206 | 4.9162 | 3.3155 | 2.1983 | 1.1115 | 0.77307 | 0.79658 | 8.0109 | 5.327 | 7.0594 | 4.9815 | 2.2515 | 3.6218
NT | kg/d | 2.7206 | 3.2343 | 3.3155 | 2.1983 | 1.0559 | 0.85037 | 0.83641 | 1.0942 | 1.1719 | 1.7467 | 1.262 | 1.1258 | 1.7177
PT | kg/d | 0.27206 | 0.25874 | 0.53048 | 0.17587 | 0.27787 | 0.27057 | 0.2788 | 0.74247 | 0.5327 | 1.4555 | 0.26568 | 0.50285 | 0.46364
pH | ud. pH | 6.6 | 7 | 6.8 | 6.8 | 7 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 7 | 6.975
Amoniaco | kg/d | 0.27206 | 0.36871 | 1.0212 | 0.21983 | 0.23341 | 0.11983 | 0.24694 | 0.12505 | 0.16336 | 0.3275 | --- | 0.2852 | 0.30755 | [5 empty] | 0.27199
A y G | kg/d | 7.6178 | 9.0561 | 9.2834 | 6.1553 | 2.7787 | 1.9327 | 1.9915 | 1.9539 | 1.7757 | 3.6389 | 0.36531 | 0.18763 | 3.8947
Det. Anion. | kg/d | 0.27206 | 0.32343 | 0.33155 | 0.21983 | 0.2223 | 0.15461 | 0.15932 | 0.27354 | 0.21308 | 0.36389 | 0.06642 | 0.075052 | 0.22292
DBO5 / DQO | [ - ] | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.28571 | 0.33333 | 0.40909 | 0.30435 | 0.26667 | 0.21739 | 0.16667 | 0.5 | 0.45693 |  |  | EDITADO, PROBANDO USAR SOLO UN MES (6.24)
SST * 1.42 | kg/d | 3.8633 | 6.9809 | 4.708 | 3.1216 | 1.5783 | 1.0978 | 1.1311 | 11.3754 | 7.5643 | 10.0244 | 7.0737 | 3.1972 | 5.143 |  | Cargas en la EDAR de Cerceda (Caso 1)
SST / DQO | [ - ] | 0.25 | 0.38 | 0.25 | 0.25 | 0.14286 | 0.11111 | 0.090909 | 0.8913 | 0.5 | 0.21087 | 0.5 | 0.6 | 0.34809 |  | Parámetros |  | Unidades | Media IN | Media OUT | Diferencia | % eliminación
SST / DBO5 | [ - ] | 0.33333 | 0.50667 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.22222 | 2.9286 | 1.875 | 0.97 | 3 | 1.2 | 1.0446 |  | DBO5 |  | kg/d | 65.3244 | 4.9103 | 60.4141 | 92.48%
[16 empty] | DQO |  | kg/d | 240.1692 | 11.3509 | 228.8183 | 95.27% |  | Usaré el caso 1. Se justifica la elección porque la mayoría de resultados son similares al caso 2, pero la remoción de aceites y grasas es mucho menor, lo que se puede atribuír a que en la salida del caso 2 hay solo un dato exacto.
[16 empty] | SST |  | kg/d | 99.1527 | 3.6218 | 95.5309 | 96.35%
[16 empty] | NT |  | kg/d | 13.4056 | 1.7177 | 11.6879 | 87.19%
[16 empty] | PT |  | kg/d | 1.9937 | 0.46364 | 1.5301 | 76.75%
[16 empty] | Amoniaco |  | kg/d | – | 0.30755 | --- | ---
[16 empty] | FOG |  | kg/d | 6.8985 | 3.8947 | 3.0037 | 43.54%
[16 empty] | Det. Anion. |  | kg/d | 0.94651 | 0.22292 | 0.72359 | 76.45%
Prueba Alternativa 2: Usar todos los datos exactos + promedios | [15 empty] | Caudal |  | m3/d | 484.6133 | 484.6133 | --- | ---
Cargas en la EDAR de Cerceda (Caso 2)
[16 empty] | Parámetros |  | Unidades | Media IN | Media OUT | Diferencia | % eliminación
[16 empty] | DBO5 |  | kg/d | 65.3244 | 3.5824 | 61.742 | 94.52%
[16 empty] | DQO |  | kg/d | 240.1692 | 12.1394 | 228.0299 | 94.95%
CONCENTRACIONES DE ENTRADA DE LA EDAR DE CERCEDA - COBELANS CONSIDERADAS | [15 empty] | SST |  | kg/d | 89.3725 | 5.7744 | 83.5981 | 93.54%
Parámetros | Unidades | 1.24 | 2.24 | 3.24 | 4.24 | 5.24 | 6.24 | 7.24 | 8.24 | 9.24 | 10.24 | 11.24 | 12.24 | MEDIA |  | NT |  | kg/d | 13.4056 | 1.2756 | 12.1299 | 90.48%
Caudal | m3/mes | 16868 | 18759 | 20556 | 13190 | 17228 | 11596 | 12347 | 12114 | 10654 | 22561 | 9963 | 11633 | 16868 |  | PT |  | kg/d | 1.9937 | 0.46364 | 1.5301 | 76.75%
DBO5 | mg/L | 81 | 53 | 32 | 318 | 53 | 184 | 148 | 301 | 47 | 252 | 50 | 135 | 137.8333 |  | Amoniaco |  | kg/d | --- | 0.31974 | --- | ---
DQO | mg/L | 300 | 232 | 54 | 1500 | 144 | 336 | 256 | 600 | 90 | 400 | 2830 | 171 | 576.0833 |  | FOG |  | kg/d | 8.5961 | 0.53307 | 8.0631 | 93.8%
SST | mg/L | 106.4 | 115.7 | 21.6 | 233.0636 | 18.9 | 43.6 | 96.8 | 103.8 | 26.7 | 78.2 | 1910 | 42 | 233.0636 |  | Det. Anion. |  | kg/d | 1.0786 | 0.24061 | 0.83794 | 77.69%
NT | mg/L | 11.2 | 10 | 9.4 | 72 | 5.9 | 19.2 | 52.8 | 42.6 | 6.4 | 31 | 91.8 | 17.9 | 30.85
PT | mg/L | 1.3 | 2.3 | 1.3 | 19.9 | 0.5 | 1.3 | 4 | 4.7 | 0.5 | 0.8 | 18.96 | 2.27 | 4.8192
pH | ud. pH | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 7 | 7.3 | 7.4 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 6.7 | 6.8167
A y G | mg/L | 14.6 | 17.7514 | 17.7514 | 17.7514 | 13.5 | 25.8 | 7.1 | 61 | 17.7514 | 17.7514 | 1.4 | 0.86 | 17.7514 |  | Cargas en la EDAR de Cerceda (Caso 3)
Det. Anion. | mg/L | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 9.2 | 0.7 | 2.7 | 2 | 4.2 | 1.2 | 1.7 | 2.44 | 2.44 | 2.44 |  | Parámetros |  | Unidades | Media IN | Media OUT | Diferencia | % eliminación
DBO5 / DQO | [ - ] | 0.27 | 0.22845 | 0.59259 | 0.212 | 0.36806 | 0.54762 | 0.57812 | 0.50167 | 0.52222 | 0.63 | 0.017668 | 0.78947 | 0.43816 |  | DBO5 |  | kg/d | 65.3244 | 4.9103 | 60.4141 | 92.48%
SST * 1.42 | mg/L | 151.088 | 164.294 | 30.672 | 330.9504 | 26.838 | 61.912 | 137.456 | 147.396 | 37.914 | 111.044 | 2712.2 | 59.64 | 330.9504 |  | DQO |  | kg/d | 176.5625 | 9.3394 | 167.2232 | 94.71%
SST / DQO | [ - ] | 0.35467 | 0.49871 | 0.4 | 0.15538 | 0.13125 | 0.12976 | 0.37812 | 0.173 | 0.29667 | 0.1955 | 0.67491 | 0.24561 | 0.3028 |  | SST |  | kg/d | 50.502 | 3.2228 | 47.2791 | 93.62%
SST / DBO5 | [ - ] | 1.3136 | 2.183 | 0.675 | 0.7329 | 0.3566 | 0.23696 | 0.65405 | 0.34485 | 0.56809 | 0.31032 | 38.2 | 0.31111 | 3.8239 |  | NT |  | kg/d | 11.8527 | 1.7177 | 10.1351 | 85.51%
[16 empty] | PT |  | kg/d | 0.8879 | 0.46364 | 0.42426 | 47.78%
[16 empty] | Amoniaco |  | kg/d | – | 0.23619 | --- | ---
[16 empty] | FOG |  | kg/d | 5.3586 | 3.8947 | 1.4638 | 27.32%
CONCENTRACIONES DE SALIDA DE LA EDAR DE CERCEDA - COBELANS CONSIDERADAS | [15 empty] | Det. Anion. |  | kg/d | 0.66484 | 0.22292 | 0.44191 | 66.47%
Parámetros | Unidades | 1.24 | 2.24 | 3.24 | 4.24 | 5.24 | 6.24 | 7.24 | 8.24 | 9.24 | 10.24 | 11.24 | 12.24 | MEDIA |  | Caudal |  | m3/d | 484.6133 | 484.6133 | --- | ---
Caudal | m3/mes | 16868 | 18759 | 20556 | 13190 | 17228 | 11596 | 12347 | 12114 | 10654 | 22561 | 9963 | 11633 | 16868
DBO5 | mg/L | 7.3333 | 7.3333 | 7.3333 | 7.3333 | 4 | 6 | 9 | 7 | 8 | 10 | 7.3333 | 7.3333 | 7.3333
DQO | mg/L | 24.125 | 24.125 | 24.125 | 24.125 | 14 | 18 | 22 | 23 | 30 | 46 | 30 | 10 | 24.125
SST | mg/L | 12.3 | 7.6 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 20.5 | 15 | 9.7 | 15 | 6 | 12.3
NT | mg/L | 2.6875 | 2.6875 | 2.6875 | 2.6875 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.8 | 3.3 | 2.4 | 3.8 | 3 | 2.6875
PT | mg/L | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.9 | 1.5 | 2 | 0.8 | 1.34 | 0.96167
pH | ud. pH | 6.6 | 7 | 6.8 | 6.8 | 7 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 7 | 6.975
Amoniaco | mg/L | 0.61 | 0.61 | 1.54 | 0.61 | 0.42 | 0.31 | 0.62 | 0.32 | 0.46 | 0.45 | --- | 0.76 | 0.61
A y G | mg/L | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
Det. Anion. | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
DBO5 / DQO | [ - ] | 0.30397 | 0.30397 | 0.30397 | 0.30397 | 0.28571 | 0.33333 | 0.40909 | 0.30435 | 0.26667 | 0.21739 | 0.24444 | 0.73333 | 0.33418
SST * 1.42 | mg/L | 17.466 | 10.792 | 17.466 | 17.466 | 17.466 | 17.466 | 17.466 | 29.11 | 21.3 | 13.774 | 21.3 | 8.52 | 17.466
SST / DQO | [ - ] | 0.50984 | 0.31503 | 0.50984 | 0.50984 | 0.87857 | 0.68333 | 0.55909 | 0.8913 | 0.5 | 0.21087 | 0.5 | 0.6 | 0.55564
SST / DBO5 | [ - ] | 1.6773 | 1.0364 | 1.6773 | 1.6773 | 3.075 | 2.05 | 1.3667 | 2.9286 | 1.875 | 0.97 | 2.0455 | 0.81818 | 1.7664
CARGAS DE ENTRADA DE LA EDAR DE CERCEDA - COBELANS CONSIDERADAS
Parámetros | Unidades | 1.24 | 2.24 | 3.24 | 4.24 | 5.24 | 6.24 | 7.24 | 8.24 | 9.24 | 10.24 | 11.24 | 12.24 | MEDIA
Caudal | m3/d | 544.129 | 646.8621 | 663.0968 | 439.6667 | 555.7419 | 386.5333 | 398.2903 | 390.7742 | 355.1333 | 727.7742 | 332.1 | 375.2581 | 484.6133
DBO5 | kg/d | 44.0745 | 34.2837 | 21.2191 | 139.814 | 29.4543 | 71.1221 | 58.947 | 117.623 | 16.6913 | 183.3991 | 16.605 | 50.6598 | 65.3244
DQO | kg/d | 163.2387 | 150.072 | 35.8072 | 659.5 | 80.0268 | 129.8752 | 101.9623 | 234.4645 | 31.962 | 291.1097 | 939.843 | 64.1691 | 240.1692
SST | kg/d | 57.8953 | 74.8419 | 14.3229 | 102.4703 | 10.5035 | 16.8529 | 38.5545 | 40.5624 | 9.4821 | 56.9119 | 634.311 | 15.7608 | 89.3725
NT | kg/d | 6.0942 | 6.4686 | 6.2331 | 31.656 | 3.2789 | 7.4214 | 21.0297 | 16.647 | 2.2729 | 22.561 | 30.4868 | 6.7171 | 13.4056
PT | kg/d | 0.70737 | 1.4878 | 0.86203 | 8.7494 | 0.27787 | 0.50249 | 1.5932 | 1.8366 | 0.17757 | 0.58222 | 6.2966 | 0.85184 | 1.9937
pH | ud. pH | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 7 | 7.3 | 7.4 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 6.7 | 6.8167
A y G | kg/d | 7.9443 | 11.4827 | 11.7709 | 7.8047 | 7.5025 | 9.9726 | 2.8279 | 23.8372 | 6.3041 | 12.919 | 0.46494 | 0.32272 | 8.5961
Det. Anion. | kg/d | 0.65295 | 0.38812 | 0.59679 | 4.0449 | 0.38902 | 1.0436 | 0.79658 | 1.6413 | 0.42616 | 1.2372 | 0.81032 | 0.91563 | 1.0786
DBO5 / DQO | [ - ] | 0.27 | 0.22845 | 0.59259 | 0.212 | 0.36806 | 0.54762 | 0.57812 | 0.50167 | 0.52222 | 0.63 | 0.017668 | 0.78947 | 0.43816
SST * 1.42 | kg/d | 82.2114 | 106.2756 | 20.3385 | 145.5078 | 14.915 | 23.9311 | 54.7474 | 57.5986 | 13.4645 | 80.815 | 900.7216 | 22.3804 | 126.9089
SST / DQO | [ - ] | 0.35467 | 0.49871 | 0.4 | 0.15538 | 0.13125 | 0.12976 | 0.37813 | 0.173 | 0.29667 | 0.1955 | 0.67491 | 0.24561 | 0.3028
SST / DBO5 | [ - ] | 1.3136 | 2.183 | 0.675 | 0.7329 | 0.3566 | 0.23696 | 0.65405 | 0.34485 | 0.56809 | 0.31032 | 38.2 | 0.31111 | 3.8239
CARGAS DE SALIDA DE LA EDAR DE CERCEDA - COBELANS CONSIDERADAS
Parámetros | Unidades | 1.24 | 2.24 | 3.24 | 4.24 | 5.24 | 6.24 | 7.24 | 8.24 | 9.24 | 10.24 | 11.24 | 12.24 | MEDIA
Caudal | m3/d | 544.129 | 646.8621 | 663.0968 | 439.6667 | 555.7419 | 386.5333 | 398.2903 | 390.7742 | 355.1333 | 727.7742 | 332.1 | 375.2581 | 484.6133
DBO5 | kg/d | 3.9903 | 4.7437 | 4.8627 | 3.2242 | 2.223 | 2.3192 | 3.5846 | 2.7354 | 2.8411 | 7.2777 | 2.4354 | 2.7519 | 3.5824
DQO | kg/d | 13.1271 | 15.6055 | 15.9972 | 10.607 | 7.7804 | 6.9576 | 8.7624 | 8.9878 | 10.654 | 33.4776 | 9.963 | 3.7526 | 12.1394
SST | kg/d | 6.6928 | 4.9162 | 8.1561 | 5.4079 | 6.8356 | 4.7544 | 4.899 | 8.0109 | 5.327 | 7.0594 | 4.9815 | 2.2515 | 5.7744
NT | kg/d | 1.4623 | 1.7384 | 1.7821 | 1.1816 | 1.0559 | 0.85037 | 0.83641 | 1.0942 | 1.1719 | 1.7467 | 1.262 | 1.1258 | 1.2756
PT | kg/d | 0.27206 | 0.25874 | 0.53048 | 0.17587 | 0.27787 | 0.27057 | 0.2788 | 0.74247 | 0.5327 | 1.4555 | 0.26568 | 0.50285 | 0.46364
pH | ud. pH | 6.6 | 7 | 6.8 | 6.8 | 7 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 7 | 6.975
Amoniaco | kg/d | 0.33192 | 0.39459 | 1.0212 | 0.2682 | 0.23341 | 0.11983 | 0.24694 | 0.12505 | 0.16336 | 0.3275 | --- | 0.2852 | 0.31974
A y G | kg/d | 0.59854 | 0.71155 | 0.72941 | 0.48363 | 0.61132 | 0.42519 | 0.43812 | 0.42985 | 0.39065 | 0.80055 | 0.36531 | 0.41278 | 0.53307
Det. Anion. | kg/d | 0.27206 | 0.32343 | 0.33155 | 0.21983 | 0.2223 | 0.15461 | 0.15932 | 0.27354 | 0.21308 | 0.36389 | 0.16605 | 0.18763 | 0.24061
DBO5 / DQO | [ - ] | 0.30397 | 0.30397 | 0.30397 | 0.30397 | 0.28571 | 0.33333 | 0.40909 | 0.30435 | 0.26667 | 0.21739 | 0.24444 | 0.73333 | 0.33418
SST * 1.42 | kg/d | 9.5038 | 6.9809 | 11.5816 | 7.6792 | 9.7066 | 6.7512 | 6.9565 | 11.3754 | 7.5643 | 10.0244 | 7.0737 | 3.1972 | 8.1996
SST / DQO | [ - ] | 0.50984 | 0.31503 | 0.50984 | 0.50984 | 0.87857 | 0.68333 | 0.55909 | 0.8913 | 0.5 | 0.21087 | 0.5 | 0.6 | 0.55564
SST / DBO5 | [ - ] | 1.6773 | 1.0364 | 1.6773 | 1.6773 | 3.075 | 2.05 | 1.3667 | 2.9286 | 1.875 | 0.97 | 2.0455 | 0.81818 | 1.7664
Prueba Alternativa 3: Eliminar outliers (> 2 sigma)
CONCENTRACIONES DE ENTRADA DE LA EDAR DE CERCEDA - COBELANS CONSIDERADAS
Parámetros | Unidades | 1.24 | 2.24 | 3.24 | 4.24 | 5.24 | 6.24 | 7.24 | 8.24 | 9.24 | 10.24 | 11.24 | 12.24 | MEDIA | St. Dev. | x-2stdev | x+2stdev
Caudal | m3/mes | 16868 | 18759 | 20556 | 13190 | 17228 | 11596 | 12347 | 12114 | 10654 | 22561 | 9963 | 11633 | 14789.0833 | 4220.2328 | 6348.6178 | 23229.5489 | √
DBO5 | mg/L | 81 | 53 | 32 | 318 | 53 | 184 | 148 | 301 | 47 | 252 | 50 | 135 | 137.8333 | 104.0759 | -70.3184 | 345.9851 | √
DQO | mg/L | 300 | 232 | 54 | 1500 | 144 | 336 | 256 | 600 | 90 | 400 | 2830 | 171 | 576.0833 | 807.8977 | -1039.712 | 2191.8787 | X
SST | mg/L | 106.4 | 115.7 | 21.6 | 500 | 18.9 | 43.6 | 96.8 | 103.8 | 26.7 | 78.2 | 1910 | 42 | 255.3083 | 537.0018 | -818.6954 | 1329.312 | X
NT | mg/L | 11.2 | 10 | 9.4 | 72 | 5.9 | 19.2 | 52.8 | 42.6 | 6.4 | 31 | 91.8 | 17.9 | 30.85 | 28.3369 | -25.8238 | 87.5238 | X
PT | mg/L | 1.3 | 2.3 | 1.3 | 19.9 | 0.5 | 1.3 | 4 | 4.7 | 0.5 | 0.8 | 18.96 | 2.27 | 4.8192 | 6.9514 | -9.0836 | 18.722 | X
pH | ud. pH | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 7 | 7.3 | 7.4 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 6.7 | 6.8167 | 0.29181 | 6.2331 | 7.4003 | √
A y G | mg/L | 14.6 | 14 | 14 | 14 | 13.5 | 25.8 | 7.1 | 61 | 5 | 5 | 1.4 | 0.86 | 14.6883 | 16.1926 | -17.6968 | 47.0735 | X
Det. Anion. | mg/L | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 9.2 | 0.7 | 2.7 | 2 | 4.2 | 1.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 2.0667 | 2.5195 | -2.9723 | 7.1057 | X
DBO5 / DQO | [ - ] | 0.27 | 0.22845 | 0.59259 | 0.212 | 0.36806 | 0.54762 | 0.57812 | 0.50167 | 0.52222 | 0.63 | 0.017668 | 0.78947 | 0.43816
SST * 1.42 | mg/L | 151.088 | 164.294 | 30.672 | 710 | 26.838 | 61.912 | 137.456 | 147.396 | 37.914 | 111.044 | 2712.2 | 59.64 | 362.5378
SST / DQO | [ - ] | 0.35467 | 0.49871 | 0.4 | 0.33333 | 0.13125 | 0.12976 | 0.37812 | 0.173 | 0.29667 | 0.1955 | 0.67491 | 0.24561 | 0.31763
SST / DBO5 | [ - ] | 1.3136 | 2.183 | 0.675 | 1.5723 | 0.3566 | 0.23696 | 0.65405 | 0.34485 | 0.56809 | 0.31032 | 38.2 | 0.31111 | 3.8938 |  | 84
CONCENTRACIONES DE SALIDA DE LA EDAR DE CERCEDA - COBELANS CONSIDERADAS
Parámetros | Unidades | 1.24 | 2.24 | 3.24 | 4.24 | 5.24 | 6.24 | 7.24 | 8.24 | 9.24 | 10.24 | 11.24 | 12.24 | MEDIA | St. Dev. | x-2stdev | x+2stdev
Caudal | m3/mes | 16868 | 18759 | 20556 | 13190 | 17228 | 11596 | 12347 | 12114 | 10654 | 22561 | 9963 | 11633 | 14789.0833 | 4220.2328 | 6348.6178 | 23229.5489 | √
DBO5 | mg/L | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 6 | 9 | 7 | 8 | 10 | 5 | 5 | 9.5 | 4.4004 | 0.69917 | 18.3008 | √
DQO | mg/L | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 18 | 22 | 23 | 30 | 46 | 30 | 10 | 22.75 | 9.2356 | 4.2789 | 41.2211 | X
SST | mg/L | 5 | 7.6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 20.5 | 15 | 9.7 | 15 | 6 | 7.9 | 6.0014 | -4.1027 | 19.9027 | X
NT | mg/L | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.8 | 3.3 | 2.4 | 3.8 | 3 | 3.4583 | 1.253 | 0.9524 | 5.9643 | √
PT | mg/L | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.9 | 1.5 | 2 | 0.8 | 1.34 | 0.96167 | 0.57509 | -0.18851 | 2.1118 | √
pH | ud. pH | 6.6 | 7 | 6.8 | 6.8 | 7 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 7 | 6.975 | 0.22208 | 6.5308 | 7.4192 | √
Amoniaco | mg/L | 0.5 | 0.57 | 1.54 | 0.5 | 0.42 | 0.31 | 0.62 | 0.32 | 0.46 | 0.45 | --- | 0.76 | 0.58636 | 0.34139 | -0.096411 | 1.2691 | X
A y G | mg/L | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.1 | 0.5 | 7.3 | 5.1872 | -3.0744 | 17.6744 | √
Det. Anion. | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.45 | 0.1446 | 0.1608 | 0.7392 | √
DBO5 / DQO | [ - ] | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.28571 | 0.33333 | 0.40909 | 0.30435 | 0.26667 | 0.21739 | 0.16667 | 0.5 | 0.45693
SST * 1.42 | mg/L | 7.1 | 10.792 | 7.1 | 7.1 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 29.11 | 21.3 | 13.774 | 21.3 | 8.52 | 11.218
SST / DQO | [ - ] | 0.25 | 0.38 | 0.25 | 0.25 | 0.14286 | 0.11111 | 0.090909 | 0.8913 | 0.5 | 0.21087 | 0.5 | 0.6 | 0.34809 |  | 95
SST / DBO5 | [ - ] | 0.33333 | 0.50667 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.22222 | 2.9286 | 1.875 | 0.97 | 3 | 1.2 | 1.0446
Eliminando los valores que están a más de 2 sigma de la media
CONCENTRACIONES DE ENTRADA DE LA EDAR DE CERCEDA - COBELANS CONSIDERADAS
Parámetros | Unidades | 1.24 | 2.24 | 3.24 | 4.24 | 5.24 | 6.24 | 7.24 | 8.24 | 9.24 | 10.24 | 11.24 | 12.24 | MEDIA | Media antes | ∆ fracción
Caudal | m3/mes | 16868 | 18759 | 20556 | 13190 | 17228 | 11596 | 12347 | 12114 | 10654 | 22561 | 9963 | 11633 | 14789.0833 | 14789.0833
DBO5 | mg/L | 81 | 53 | 32 | 318 | 53 | 184 | 148 | 301 | 47 | 252 | 50 | 135 | 137.8333 | 137.8333
DQO | mg/L | 300 | 232 | 54 | 1500 | 144 | 336 | 256 | 600 | 90 | 400 | - | 171 | 371.1818 | 576.0833 | 0.35568
SST | mg/L | 106.4 | 115.7 | 21.6 | 500 | 18.9 | 43.6 | 96.8 | 103.8 | 26.7 | 78.2 | - | 42 | 104.8818 | 255.3083 | 0.5892
NT | mg/L | 11.2 | 10 | 9.4 | 72 | 5.9 | 19.2 | 52.8 | 42.6 | 6.4 | 31 | - | 17.9 | 25.3091 | 30.85 | 0.17961
PT | mg/L | 1.3 | 2.3 | 1.3 | - | 0.5 | 1.3 | 4 | 4.7 | 0.5 | 0.8 | - | 2.27 | 1.897 | 4.8192 | 0.60636
pH | ud. pH | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 7 | 7.3 | 7.4 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 6.7 | 6.8167 | 6.8167 | 0
A y G | mg/L | 14.6 | 14 | 14 | 14 | 13.5 | 25.8 | 7.1 | - | 5 | 5 | 1.4 | 0.86 | 10.4782 | 14.6883 | 0.28663
Det. Anion. | mg/L | 1.2 | 0.6 | 0.9 | - | 0.7 | 2.7 | 2 | 4.2 | 1.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 1.4182 | 2.0667 | 0.31378
DBO5 / DQO | [ - ] | 0.27 | 0.22845 | 0.59259 | 0.212 | 0.36806 | 0.54762 | 0.57812 | 0.50167 | 0.52222 | 0.63 | - | 0.78947 | 0.47638
SST * 1.42 | mg/L | 151.088 | 164.294 | 30.672 | 710 | 26.838 | 61.912 | 137.456 | 147.396 | 37.914 | 111.044 | - | 59.64 | 148.9322
SST / DQO | [ - ] | 0.35467 | 0.49871 | 0.4 | 0.33333 | 0.13125 | 0.12976 | 0.37812 | 0.173 | 0.29667 | 0.1955 | - | 0.24561 | 0.28515
SST / DBO5 | [ - ] | 1.3136 | 2.183 | 0.675 | 1.5723 | 0.3566 | 0.23696 | 0.65405 | 0.34485 | 0.56809 | 0.31032 | - | 0.31111 | 0.77508
CONCENTRACIONES DE SALIDA DE LA EDAR DE CERCEDA - COBELANS CONSIDERADAS | [17 empty] | CONCENTRACIONES DE SALIDA
Parámetros | Unidades | 1.24 | 2.24 | 3.24 | 4.24 | 5.24 | 6.24 | 7.24 | 8.24 | 9.24 | 10.24 | 11.24 | 12.24 | MEDIA | Media antes |  |  | Parámetros | Unidades | MEDIA | Media antes
Caudal | m3/mes | 16868 | 18759 | 20556 | 13190 | 17228 | 11596 | 12347 | 12114 | 10654 | 22561 | 9963 | 11633 | 14789.0833 | 14789.0833 |  |  | Caudal | m3/mes | 14789.0833 | 14789.0833
DBO5 | mg/L | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 6 | 9 | 7 | 8 | 10 | 5 | 5 | 9.5 | 9.5 |  |  | DBO5 | mg/L | 9.5 | 9.5
DQO | mg/L | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 18 | 22 | 23 | 30 | - | 30 | 10 | 20.6364 | 22.75 |  |  | DQO | mg/L | 20.6364 | 22.75
SST | mg/L | 5 | 7.6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | 15 | 9.7 | 15 | 6 | 6.7545 | 7.9 |  |  | SST | mg/L | 6.7545 | 7.9
NT | mg/L | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.8 | 3.3 | 2.4 | 3.8 | 3 | 3.4583 | 3.4583 |  |  | NT | mg/L | 3.4583 | 3.4583
PT | mg/L | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.9 | 1.5 | 2 | 0.8 | 1.34 | 0.96167 | 0.96167 |  |  | PT | mg/L | 0.96167 | 0.96167
pH | ud. pH | 6.6 | 7 | 6.8 | 6.8 | 7 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 7 | 6.975 | 6.975 |  |  | pH | ud. pH | 6.975 | 6.975
Amoniaco | mg/L | 0.5 | 0.57 | - | 0.5 | 0.42 | 0.31 | 0.62 | 0.32 | 0.46 | 0.45 | - | 0.76 | 0.491 | 0.58636 |  |  | Amoniaco | mg/L | 0.491 | 0.58636
A y G | mg/L | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.1 | 0.5 | 7.3 | 7.3 |  |  | A y G | mg/L | 7.3 | 7.3
Det. Anion. | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.45 | 0.45 |  |  | Det. Anion. | mg/L | 0.45 | 0.45
DBO5 / DQO | [ - ] | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.28571 | 0.33333 | 0.40909 | 0.30435 | 0.26667 | - | 0.16667 | 0.5 | 0.47871
SST * 1.42 | mg/L | 7.1 | 10.792 | 7.1 | 7.1 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | - | 21.3 | 13.774 | 21.3 | 8.52 | 9.5915
SST / DQO | [ - ] | 0.25 | 0.38 | 0.25 | 0.25 | 0.14286 | 0.11111 | 0.090909 | - | 0.5 | - | 0.5 | 0.6 | 0.30749
SST / DBO5 | [ - ] | 0.33333 | 0.50667 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.22222 | - | 1.875 | 0.97 | 3 | 1.2 | 0.87338
Convirtiendo concentraciones a cargas
CARGAS DE ENTRADA DE LA EDAR DE CERCEDA - COBELANS CONSIDERADAS
Parámetros | Unidades | 1.24 | 2.24 | 3.24 | 4.24 | 5.24 | 6.24 | 7.24 | 8.24 | 9.24 | 10.24 | 11.24 | 12.24 | MEDIA | Media antes
Caudal | m3/d | 544.129 | 646.8621 | 663.0968 | 439.6667 | 555.7419 | 386.5333 | 398.2903 | 390.7742 | 355.1333 | 727.7742 | 332.1 | 375.2581 | 484.6133 | 484.6133
DBO5 | kg/d | 44.0745 | 34.2837 | 21.2191 | 139.814 | 29.4543 | 71.1221 | 58.947 | 117.623 | 16.6913 | 183.3991 | 16.605 | 50.6598 | 65.3244 | 65.3244
DQO | kg/d | 163.2387 | 150.072 | 35.8072 | 659.5 | 80.0268 | 129.8752 | 101.9623 | 234.4645 | 31.962 | 291.1097 | - | 64.1691 | 176.5625 | 240.1692
SST | kg/d | 57.8953 | 74.8419 | 14.3229 | 219.8333 | 10.5035 | 16.8529 | 38.5545 | 40.5624 | 9.4821 | 56.9119 | - | 15.7608 | 50.502 | 99.1527
NT | kg/d | 6.0942 | 6.4686 | 6.2331 | 31.656 | 3.2789 | 7.4214 | 21.0297 | 16.647 | 2.2729 | 22.561 | - | 6.7171 | 11.8527 | 13.4056
PT | kg/d | 0.70737 | 1.4878 | 0.86203 | - | 0.27787 | 0.50249 | 1.5932 | 1.8366 | 0.17757 | 0.58222 | - | 0.85184 | 0.8879 | 1.9937
pH | ud. pH | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 7 | 7.3 | 7.4 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 6.7 | 6.8167 | 6.8167
A y G | kg/d | 7.9443 | 9.0561 | 9.2834 | 6.1553 | 7.5025 | 9.9726 | 2.8279 | - | 1.7757 | 3.6389 | 0.46494 | 0.32272 | 5.3586 | 6.8985
Det. Anion. | kg/d | 0.65295 | 0.38812 | 0.59679 | - | 0.38902 | 1.0436 | 0.79658 | 1.6413 | 0.42616 | 1.2372 | 0.06642 | 0.075052 | 0.66484 | 0.94651
CARGAS DE SALIDA DE LA EDAR DE CERCEDA - COBELANS CONSIDERADAS
Parámetros | Unidades | 1.24 | 2.24 | 3.24 | 4.24 | 5.24 | 6.24 | 7.24 | 8.24 | 9.24 | 10.24 | 11.24 | 12.24 | MEDIA
Caudal | m3/d | 544.129 | 646.8621 | 663.0968 | 439.6667 | 555.7419 | 386.5333 | 398.2903 | 390.7742 | 355.1333 | 727.7742 | 332.1 | 375.2581 | 484.6133
DBO5 | kg/d | 8.1619 | 9.7029 | 9.9465 | 6.595 | 2.223 | 2.3192 | 3.5846 | 2.7354 | 2.8411 | 7.2777 | 1.6605 | 1.8763 | 4.9103
DQO | kg/d | 10.8826 | 12.9372 | 13.2619 | 8.7933 | 7.7804 | 6.9576 | 8.7624 | 8.9878 | 10.654 | - | 9.963 | 3.7526 | 9.3394
SST | kg/d | 2.7206 | 4.9162 | 3.3155 | 2.1983 | 1.1115 | 0.77307 | 0.79658 | - | 5.327 | 7.0594 | 4.9815 | 2.2515 | 3.2228
NT | kg/d | 2.7206 | 3.2343 | 3.3155 | 2.1983 | 1.0559 | 0.85037 | 0.83641 | 1.0942 | 1.1719 | 1.7467 | 1.262 | 1.1258 | 1.7177
PT | kg/d | 0.27206 | 0.25874 | 0.53048 | 0.17587 | 0.27787 | 0.27057 | 0.2788 | 0.74247 | 0.5327 | 1.4555 | 0.26568 | 0.50285 | 0.46364
pH | ud. pH | 6.6 | 7 | 6.8 | 6.8 | 7 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 7 | 6.975
Amoniaco | kg/d | 0.27206 | 0.36871 | - | 0.21983 | 0.23341 | 0.11983 | 0.24694 | 0.12505 | 0.16336 | 0.3275 | - | 0.2852 | 0.23619
A y G | kg/d | 7.6178 | 9.0561 | 9.2834 | 6.1553 | 2.7787 | 1.9327 | 1.9915 | 1.9539 | 1.7757 | 3.6389 | 0.36531 | 0.18763 | 3.8947
Det. Anion. | kg/d | 0.27206 | 0.32343 | 0.33155 | 0.21983 | 0.2223 | 0.15461 | 0.15932 | 0.27354 | 0.21308 | 0.36389 | 0.06642 | 0.075052 | 0.22292
Note on G24: > 500 Pero uso 500 como valor representativo
Note on E28: <14 Valor representativo
Note on F28: <14 Valor representativo
Note on G28: <14 Valor representativo
Note on L28: <5 Valor representativo
Note on M28: <5 Valor representativo
Note on N29: <0.2 Valor representativo
Note on O29: <0.2 Valor representativo
Note on B30: Indica que tan biodegradable es la materia orgánica presente. > 0.5 indica que es altamente biodegradable. https://pollution.sustainability-directory.com/learn/how-can-the-bod-cod-ratio-be-used-to-assess-the-treatability-of-industrial-wastewater/
Note on B31: Posiblemente indique un estimado de los sólidos totales
Note on B32: Indica que porción de los sólidos suspendidos presentes son materia orgánica
Note on B33: Indica qué porción de los sólidos en suspensión presentes son biodegradables

## Cerceda Balance
[55 empty] | h | min
[55 empty] | d | h
[40 empty] | 8784 | [11 empty] | 2.1471 | 5.3677 | [6 empty] | 24.1103
[26 empty] | Caudales en m3/d |  |  |  | Consumos eléctricos anuales
[26 empty] | 1. -24 | 544.129 |  |  | Equipo |  | Cantidad | Potencia [kW] | t de operación [h/año] |  | Consumo anual [kWh] | [6 empty] | EDAR CERCEDA COBELANS - HORAS DE EQUIPOS (horas/mes)
[26 empty] | 2. -24 | 646.8621 |  |  | E.T.1 | Bombas sumergibles en agua bruta | 3 | 3.1 | 0 |  | 0 |  | Tanque de homogeneización |  |  |  |  | BBA EXCESO 1 | BBA EXCESO 2 | BBA REC FANGOS 1 | BBA REC FANGOS 2 | BBA REC FANGOS 3 | SOPLANTE 1 | SOPLANTE 2 | AGIT ANAER. 1 | AGIT ANAER. 2 | ROTOR 1 | ROTOR 2 | ROTOR 3 | ROTOTR 4 | ROTOR 5 | ROTOR 6 | ROTOR 7 | ROTOR 8 | AGIT AEROBIO 1 | AGIT AEROBIO 2 | AGIT AEROBIO 3 | AGIT AEROBIO 4 | BBA INTERNO 1 | BBA INTERNO 2 | BBA FANGO A PREDESH | PREDESHIDRATADOR | CENTRIFUGA | BBA FANGOS DESH
[26 empty] | 3. -24 | 663.0968 |  |  | E.T.1 | Bombas de fangos en exceso | 2 | 1.3 | 56.52 |  | 73.476 |  | Bombeo de fangos
[26 empty] | 4. -24 | 439.6667 |  |  | E.T.1 | Bombas de recirculación de fangos | 3 | 3.1 | 2364.86 |  | 7331.066 |  | Bombeo de fangos |  |  |  | 1.24 | 5.1 | 5 | 73.92 | 74.49 | 74.16 | 374.4 | 375.98 | 721.49 | 721.49 | 26.96 | 43.41 | 37.81 | 23.91 | 37.91 | 33.35 | 29.04 | 24.74 | 305.98 | 305.98 | 311.29 | 311.27 | 170.92 | 395.36 | 10.04 | 36.75 | 37.49 | 35.13
[26 empty] | 5. -24 | 555.7419 |  |  | E.T.2 | Tamiz automático | 2 | 1.5 | [8 empty] | 2.24 | 2.65 | 3.01 | 82.29 | 82.03 | 82.7 | 345.73 | 345.82 | 721.49 | 721.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.69 | 275.69 | 278.65 | 278.65 | 264.01 | 364.09 | 5.64 | 23.01 | 19.35 | 22.41 | Por qué los rotores no funcionaron en febrero?
[26 empty] | 6. -24 | 386.5333 |  |  | E.T.3 | Puente desarenador / desengrasador | 4 | 1.1 | [8 empty] | 3.24 | 2.99 | 3.01 | 90.82 | 90.84 | 91.15 | 37.82 | 369.67 | 741.05 | 741.05 | 32 | 29.59 | 25.65 | 22.82 | 28.83 | 25.83 | 22.85 | 19.98 | 288.42 | 288.42 | 294.7 | 294.7 | 234.29 | 195.88 | 6.74 | 21.97 | 21.89 | 22.42
[26 empty] | 7. -24 | 398.2903 |  |  | E.T.4 | Vertedero automático | 2 | 0.75 | [8 empty] | 4.24 | 4.94 | 4.77 | 58.06 | 57.99 | 57.24 | 359.74 | 359.99 | 720.25 | 720.25 | 33.2 | 37.32 | 33.2 | 24.16 | 32.76 | 29.47 | 26.33 | 23.2 | 273.62 | 273.63 | 280.38 | 280.38 | 295.51 | 231.75 | 8.88 | 29.62 | 30.22 | 34.63
[26 empty] | 8. -24 | 390.7742 |  |  | E.T.5 | Extractor de arenas | 1 | 0.37 | [8 empty] | 5.24 | 0 | 0.01 | 73.98 | 74 | 73.87 | 384.78 | 363.99 | 734.55 | 734.55 | 62.67 | 60.02 | 55.6 | 52.15 | 37.08 | 33.49 | 29.88 | 26.52 | 279.27 | 279.26 | 284.4 | 284.4 | 165.99 | 540.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por qué no se deshidrataron lodos en mayo? Tampoco se bombearon fangos en exceso. será que no hubo casi producción de fangos por algún problema en el biológico? Se recirculó más fango que lo normal
[26 empty] | 9. -24 | 355.1333 |  |  | E.T.6 | Soplantes | 2 | 5.5 | 8534.27 |  | 46938.485 |  | Pretratamiento (desarenado / desengrasado) |  |  |  | 6.24 | 2.12 | 2.22 | 53.88 | 53.73 | 53.68 | 349.92 | 370.73 | 721.15 | 721.15 | 51.52 | 48.24 | 42.94 | 38.99 | 51.84 | 47.4 | 43.18 | 38.96 | 260.4 | 260.4 | 403.08 | 262.87 | 127.33 | 41.79 | 2.07 | 7.51 | 6.74 | 4.66
[26 empty] | 10. -24 | 727.7742 |  |  | E.T.7 | Caudalímetro electromagnético | 3 | 0 | [8 empty] | 7.24 | 0.87 | 1.59 | 53.12 | 53.26 | 53.67 | 371.35 | 370.21 | 747.42 | 747.42 | 61.02 | 56.54 | 53.85 | 48.03 | 58.86 | 56.99 | 47.42 | 45.6 | 254.8 | 254.8 | 403.08 | 256.52 | 108.74 | 188.85 | 2.45 | 6.77 | 7.12 | 6.41
[26 empty] | 11. -24 | 332.1 |  |  | E.T.8 | Caudalímetro ultrasónico | 2 | 0 | [8 empty] | 8.24 | 4.16 | 2.41 | 56.49 | 56.15 | 59.95 | 376.27 | 375.99 | 747.42 | 747.42 | 66.56 | 65.62 | 56.3 | 51.59 | 66.79 | 62.07 | 61.25 | 51.18 | 260.05 | 260.03 | 256.52 | 261.28 | 10.3 | 127.76 | 6.54 | 9.59 | 9.94 | 8.68
[26 empty] | 12. -24 | 375.2581 |  |  | E.T.9 | Agitador tanque anaerobio | 2 | 2.5 | 17446.1 |  | 43615.25 |  | Tanque anaerobio |  |  |  | 9.24 | 1.86 | 2.33 | 47.5 | 47.7 | 47.5 | 354.67 | 355.98 | 711.18 | 711.18 | 47.06 | 44.04 | 39.14 | 35.48 | 49.32 | 45.37 | 41.6 | 37.82 | 261.5 | 261.5 | 261.28 | 261.23 | 17.98 | 122.4 | 4.19 | 8.64 | 9.06 | 7.49
[30 empty] | E.T.10 | Distribuidor | 1 | 0.55 | [8 empty] | 10.24 | 1.01 | 1.16 | 103.53 | 103.32 | 100.08 | 373.49 | 370.92 | 744.94 | 744.94 | 50.23 | 47.36 | 42.76 | 39.36 | 59.02 | 55.25 | 51.7 | 48.14 | 361 | 271 | 253.42 | 253.42 | 56.32 | 13.41 | 2.13 | 8.3 | 8.82 | 6.44 | Se recirculó mucho fango en octubre
[30 empty] | E.T.11 | Rotores de aireación | 8 | 15 | 3557.88 |  | 53368.2 |  | Canal de aireación (oxidation ditch) |  |  |  | 11.24 | 1.78 | 1.54 | 52.68 | 53 | 52.42 | 367.99 | 368.27 | 684.01 | 684.01 | 39.46 | 37.02 | 33.13 | 29.44 | 40.93 | 37.59 | 34.41 | 31.2 | 190.33 | 280.33 | 280.43 | 280.44 | 594.5 | 1.38 | 3.31 | 9.33 | 9.76 | 7.94
[30 empty] | E.T.12 | Acelerador de corriente | 4 | 0.9 | 13651.45 |  | 12286.305 |  | Canal de aireación (oxidation ditch) |  |  |  | 12.24 | 0.99 | 1 | 42.25 | 41.83 | 41.58 | 366.98 | 443.58 | 728.1 | 728.1 | 29.28 | 27.49 | 24.8 | 23.47 | 28.95 | 26.47 | 24.18 | 21.94 | 293.89 | 292.88 | 291.42 | 418.77 | 478.22 | 7.7 | 1.68 | 4.95 | 3.96 | 3.19
[30 empty] | E.T.13 | Vertedero automático | 2 | 0.75 | [9 empty] | E.T.1 |  | E.T.1 |  |  | E.T.6 |  | E.T.9 |  | ROTOR 1: E.T.11 | E.T.12 |  |  |  | E.T.16 |  | E.T.22 | E.T.23 | E.T.25 | E.T.26
[30 empty] | E.T.14 | Puente rascador | 1 | 0.37 | 8784 |  | 3250.08 |  | Decantador
[30 empty] | E.T.15 | Aireador | 1 | 7.5 | 0 |  | 0 |  | Tanque de homogeneización | [12 empty] | VOY A TENER UNA ∆ ENTRE EL CONSUMO QUE YO CALCULE Y EL TOTAL (PEDIR EL TOTAL). VER QUE TENGA SENTIDO Y ESTIMAR A QUÉ SE DEBE
[30 empty] | E.T.16 | Bombeo interno | 2 | 1.3 | 4754.74 |  | 6181.162 |  | Bombeo de interno
[30 empty] | E.T.17 | Medidor de nivel | 3 | 0 | [9 empty] | EDAR CERCEDA COBELANS - Consumos mensuales por equipo (kWh) | [8 empty] | ROTOR 5: Consumo eléctrico mensual [kWh] | [5 empty] | Diferencia entre el consumo mensual de los equipos listados y el total
[30 empty] | E.T.18 | Medidor de O2 | 2 | 0 | [9 empty] | Bombas de fangos en exceso | Bombas de recirculación de fangos | Soplantes | Agitador tanque anaerobio | Rotores de aireación | Acelerador de corriente | Bombeo interno | Bomba a predeshidratador | Predeshidratador | Centrífuga | Bomba fangos a silo |  |  | Suma equipos | Diario op. | Diferencia | % restante | [5 empty] | Outliers | Desviación |  | Observaciones
[30 empty] | E.T.19 | ––– | – | – | [8 empty] | 1.24 | 13.13 | 689.967 | 4127.09 | 3607.45 | 3856.95 | 1111.068 | 736.164 | 75.3 | 27.5625 | 824.78 | 140.52 | 5133.6 | 1.24 | 15209.9815 | 18521 | 3311.0185 | 17.88% | [5 empty] | 17.88%
[30 empty] | E.T.20 | Preparación de polielectrolito | 1 | 0.5 | [8 empty] | 2.24 | 7.358 | 765.762 | 3803.525 | 3607.45 | 0 | 997.812 | 816.53 | 42.3 | 17.2575 | 425.7 | 89.64 | 4802.4 | 2.24 | 10573.3345 | 18083 | 7509.6655 | 41.53% | [5 empty] | - | 0 | Rotores | Afluente muy poco biodegradable, y bajo NT a la entrada
[30 empty] | E.T.21 | Bomba dosificadora | 2 | 0.55 | [8 empty] | 3.24 | 7.8 | 845.711 | 2241.195 | 3705.25 | 3113.25 | 1049.616 | 559.221 | 50.55 | 16.4775 | 481.58 | 89.68 | 5133.6 | 3.24 | 12160.3305 | 18137 | 5976.6695 | 32.95% | [5 empty] | 32.95% | 0 | Soplantes, rotores | Materia orgánica y nitrógeno muy bajos a la entrada
[30 empty] | E.T.22 | Bomba a predeshidratador | 1 | 7.5 | 53.67 |  | 402.525 |  | Deshidratación |  |  |  | 4.24 | 12.623 | 537.199 | 3958.515 | 3601.25 | 3594.6 | 997.209 | 685.438 | 66.6 | 22.215 | 664.84 | 138.52 | 4968 | 4.24 | 14279.009 | 17601 | 3321.991 | 18.87% | [5 empty] | 18.87%
[30 empty] | E.T.23 | Predeshidratador | 1 | 0.75 | 166.44 |  | 124.83 |  | Deshidratación |  |  |  | 5.24 | 0.013 | 687.735 | 4118.235 | 3672.75 | 5361.15 | 1014.597 | 918.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5133.6 | 5.24 | 15772.605 | 24376 | 8603.395 | 35.29% | [5 empty] | 35.29% | 0 | Deshidratación | SST y materia orgánica bajos a la entrada
[30 empty] | E.T.24 | Bomba fangos a centrífuga | 1 | 3 | [8 empty] | 6.24 | 5.642 | 499.999 | 3963.575 | 3605.75 | 5446.05 | 1068.075 | 219.856 | 15.525 | 5.6325 | 148.28 | 18.64 | 4968 | 6.24 | 14997.0245 | 18087 | 3089.9755 | 17.08% | [5 empty] | 17.08%
[30 empty] | E.T.25 | Centrífuga | 1 | 22 | 164.35 |  | 3615.7 |  | Deshidratación |  |  |  | 7.24 | 3.198 | 496.155 | 4078.58 | 3737.1 | 6424.65 | 1052.28 | 386.867 | 18.375 | 5.0775 | 156.64 | 25.64 | 5133.6 | 7.24 | 16384.5625 | 18241 | 1856.4375 | 10.18% | [5 empty] | 10.18% | + | Rotores | Alto NT y biodegradabilidad del afluente sobre el promedio
[30 empty] | E.T.26 | Bomba fangos a silo | 1 | 4 | 159.4 |  | 637.6 |  | Deshidratación |  |  |  | 8.24 | 8.541 | 535.029 | 4137.43 | 3737.1 | 7220.4 | 934.092 | 179.478 | 49.05 | 7.1925 | 218.68 | 34.72 | 5133.6 | 8.24 | 17061.7125 | 19265 | 2203.2875 | 11.44% | [5 empty] | 11.44%
[30 empty] | E.T.27 | Bombas de agua de lavado | 3 | 3 | [8 empty] | 9.24 | 5.447 | 442.37 | 3908.575 | 3555.9 | 5097.45 | 940.959 | 182.494 | 31.425 | 6.48 | 199.32 | 29.96 | 4968 | 9.24 | 14400.38 | 17577 | 3176.62 | 18.07% | [5 empty] | 18.07%
[30 empty] | E.T.28 | Filtro autolimpiante | 1 | 0 | [8 empty] | 10.24 | 2.821 | 951.483 | 4094.255 | 3724.7 | 5907.3 | 1024.956 | 90.649 | 15.975 | 6.225 | 194.04 | 25.76 | 5133.6 | 10.24 | 16038.164 | 18604 | 2565.836 | 13.79% | [5 empty] | 13.79%
[30 empty] | E.T.29 | Compresor | 1 | 2.2 | [8 empty] | 11.24 | 4.316 | 490.11 | 4049.43 | 3420.05 | 4247.7 | 928.377 | 774.644 | 24.825 | 6.9975 | 214.72 | 31.76 | 4968 | 11.24 | 14192.9295 | 17680 | 3487.0705 | 19.72% | [5 empty] | 19.72%
[30 empty] | E.T.30 | Desinfección UVC | 1 | 6.9 | 8784 |  | 60609.6 | [5 empty] | 12.24 | 2.587 | 389.546 | 4458.08 | 3640.5 | 3098.7 | 1167.264 | 631.696 | 12.6 | 3.7125 | 87.12 | 12.76 | 5133.6 | 12.24 | 13504.5655 | 15244 | 1739.4345 | 11.41% | [5 empty] | 11.41%
[30 empty] | Total |  |  | 239.54 | 0 |  | kWh anual | kWh diarios
[36 empty] | 238434.279 | 651.4598 |  |  |  |  | media | 6.123 | 610.9222 | 3911.5404 | 3634.6042 | 4447.35 | 1023.8587 | 515.0968 | 33.5438 | 10.4025 | ROTOR 1: 301.3083; ROTOR 2: 53.1333 |  |  |  |  | Promedio | 20.69% |  | Los valores en amarillo se desviaron entre 1σ y 2σ, mientras que el valor en rojo se desvió más de 2σ
[64 empty] | StDev | 10.27%
Revisar si las potencias son por cada equipo o si son la suma de todos (buscar alguno de los equipos en internet)
Promedio sin outliers >2σ
18.79%
| Balance de masa equipo a equipo | [30 empty] | Valores de la EDARI Cerceda - Cobelans | [6 empty] | Cargas en la EDAR de Cerceda (Caso 3) | [7 empty] | La diferencia se remueve del agua y va a parar a otros destinos |  |  |  |  | ROTOR 2: Voy a tener una cantidad de cada componente (y elemento) que entra, y una mucho menor que sale. Asumiré estado estacionario, y calcularé la diferencia entre ambas. Lo que se pierde tiene que salir por alguna parte. Probablemente no tendré la caracterización de los lodos, así que buscaré algún dato por internet (dejar el dato y la fuente anotada), veré cuanto de cada elemento sale en los lodos (y en cualquier otra salida que haya), veré cuantos gases se producen y de qué tipo, y calcularé cantidades de cada gas emitido
[32 empty] | Parámetros | Unidades | Media IN | Media OUT | Diferencia | % eliminación |  | Parámetros |  | Unidades | Media IN | Media OUT | Diferencia | % eliminación |  | Salidas: | bar: ROTOR 2 to ROTOR 7
[32 empty] | DBO5 | mg/L | 137.8333 | 9.5 | 128.3333 | 93.11% |  | DBO5 |  | kg/d | 65.3244 | 4.9103 | 60.4141 | 92.48% |  | CO2, consumo por microorganismos | bar: ROTOR 2 to ROTOR 7
[32 empty] | DQO | mg/L | 371.1818 | 20.6364 | 350.5455 | 94.44% |  | DQO |  | kg/d | 176.5625 | 9.3394 | 167.2232 | 94.71% |  | CO2, consumo por microorganismos | bar: ROTOR 2 to ROTOR 7
[32 empty] | SST | mg/L | 104.8818 | 6.7545 | 98.1273 | 93.56% |  | SST |  | kg/d | 50.502 | 3.2228 | 47.2791 | 93.62% |  | Tamices, desarenador / desengrasador, consumo por microorganismos, lodos | bar: ROTOR 2 to ROTOR 7
[6 empty] | F21 |  |  | F22 |  |  | F23 | [5 empty] | F24 |  |  | F25 | [10 empty] | NT | mg/L | 25.3091 | 3.4583 | 21.8508 | 86.34% |  | NT |  | kg/d | 11.8527 | 1.7177 | 10.1351 | 85.51% |  | Emisiones gaseosas (N2, N2O), consumo por microorganismos, amoníaco | bar: ROTOR 2 to ROTOR 7
| F1 | Arqueta de entrada |  | F2 | Tamiz 5mm |  | F3 | Desarenador desengrasador |  | F4 | Tamiz 1mm |  | F5 | Tanque homogeneizador |  | F6 | Tanque anaerobio |  | F7 | Canal de oxidación |  | F8 | Decantador |  | F9 | Desinfección UV |  | F10 |  |  |  | PT | mg/L | 1.897 | 0.96167 | 0.93533 | 49.31% |  | PT |  | kg/d | 0.8879 | 0.46364 | 0.42426 | 47.78% |  | Precipitaciones no medidas, consumo por microorganismos | bar: ROTOR 2 to ROTOR 7
[32 empty] | pH | ud. pH | 6.8167 | 6.975 | – | – |  | Amoniaco |  | kg/d | – | 0.23619 | --- | --- |  | Parte del NT se viene pa acá | bar: ROTOR 2 to ROTOR 7
[23 empty] | F14 | F16 | [7 empty] | Amoniaco | mg/L | – | 0.491 | – | – |  | FOG |  | kg/d | 5.3586 | 3.8947 | 1.4638 | 27.32% | bar: ROTOR 2 to ROTOR 7
[9 empty] | F11 | [11 empty] | F13 | [10 empty] | FOG | mg/L | 10.4782 | 7.3 | 3.1782 | 30.33% |  | Det. Anion. |  | kg/d | 0.66484 | 0.22292 | 0.44191 | 66.47%
[32 empty] | Det. Anion. | mg/L | 1.4182 | 0.45 | 0.96818 | 68.27% |  | Caudal |  | m3/d | 484.6133 | 484.6133 | --- | ---
[8 empty] | Extractor de arenas |  | F26 | [8 empty] | F15 | Bomba de lodos
[9 empty] | F12 | [11 empty] | F17
[32 empty] | Reactivos |  |  |  | Residuos removidos
[32 empty] | Producto | Valor | Unidad |  | Residuo | Cantidad | Unidad
[9 empty] | F27 | [22 empty] | Cloruro férrico | 0 |  |  | Arenas | 2 | m3/año |  | Son sólo SST (son inertes)
[8 empty] | Deshidratación |  | F18 |  |  | F19 | Bombeo interno |  | F20 | [15 empty] | Polielectrolito | 3000 | L/año |  | Grasas | 2.5714 | m3/año
[36 empty] | Desbaste | 9000 | m3/año | El desbaste son los sólidos de los tamices
[9 empty] | F28 | [26 empty] | Lodos | 70000 | kg/año | Los lodos llegan a entre 18 y 21% de materia seca normalmente
[36 empty] | Caudal total | 177469 | m3/año
[36 empty] | Desbaste | 50.7131 | L/m3 | Desbaste / caudal total
[36 empty] | Arenas | 11.2696 | m3/Mm3 | Arenas / caudal total
[36 empty] | Arenas | 8.7671 | kg/d | 18.091 | mg/L
[36 empty] | Grasas | 6.6928 | kg/d | 13.8105 | mg/L
| F1: | Agua bruta | [7 empty] | F15: | Lodos recirculados | [24 empty] | Desbaste
| F2: | Agua de proceso | [7 empty] | F16: | Flotantes y grasas (del decantador) | [9 empty] | Tengo sólo algunas entradas y salidas del proceso. Para saber los impactos de manera adecuada, necesito más info de la que tengo, así que usaré la info que me dieron para calcular los demás datos que me faltan, y lo que no pueda calcular, lo veré de bibliografía | [14 empty] | Lodos | 191.7808 | kg/d
| F3: | Agua de proceso (desbastada con tamiz 5mm) | [7 empty] | F17: | Lodos a deshidratar (de la bomba de lodos)
| F4: | Agua de proceso (del desarenado / desengrasado) | [7 empty] | F18: | Agua de proceso (de los lodos)
| F5: | Agua de proceso (del desbaste con tamiz 1mm) | [7 empty] | F19: | Agua de proceso (de los lodos + flotantes y grasas del decantador)
| F6: | Agua de proceso (del tanque de homogeneización) | [7 empty] | F20: | Agua de proceso (recirculación del bombeo interno)
| F7: | Agua de proceso (del tanque anaerobio) | [7 empty] | F21: | Desbaste (del tamiz de 5mm)
| F8: | Agua de proceso (del canal de oxidación) | [7 empty] | F22: | Flotantes y grasas (quitadas por el desarenador / desengrasador)
| F9: | Agua de proceso (del decantador) | [7 empty] | F23: | Desbaste (del tamiz de 1mm)
| F10: | Agua depurada | [7 empty] | F24: | Emisiones gaseosas (del tanque anaerobio)
| F11: | Agua con arenas (del desarenador / desengrasador) | [7 empty] | F25: | Emisiones gaseosas (del canal de oxidación)
| F12: | Agua de proceso (del extractor de arenas) | [7 empty] | F26: | Arenas
| F13: | Lodos (del canal de oxidación) | [7 empty] | F27: | Polielectrolito
| F14: | Lodos (del decantador) | [7 empty] | F28: | Lodos deshidratados
| Cosas que ya se de antes | [9 empty] | Consideraciones / suposiciones
Componente | Unidades | F1 | F10 | F21 | F22 | F23 | F26 | F27 | F28
Flujo total | m3/d | 484.6133 | 484.6133 | --- | 0.007045 | --- | 0.0054795 | 0.0082192 | --- |  | Mat. Org | La DBO5 Y DQO son parte de la materia orgánica, de la que también son parte (al menos parcialmente) los SST, el NT, el PT, y FOG
DBO5 | kg/d | 65.3244 | 4.9103 | --- | --- |  | --- | --- | --- |  | Desbaste | El desbaste se lleva SST con un poquito de materia orgánica
DQO | kg/d | 176.5625 | 9.3394 | --- | --- |  | --- | --- | --- |  | Arenas | Las arenas tienen solo SST
SST | kg/d | 50.502 | 3.2228 | --- | --- |  | --- | --- | --- |  | Polielec. | El polielectrolito no tiene nada más que a si mismo
NT | kg/d | 11.8527 | 1.7177 | --- | --- | --- | --- | --- | ---
PT | kg/d | 0.8879 | 0.46364 | --- | --- | --- | --- | --- | ---
FOG | kg/d | 5.3586 | 3.8947 | --- | Multiplicar caudal por densidad | --- | --- | --- | --- |  |  | Preguntas
Deter. | kg/d | 0.66484 | 0.22292 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  |  | Por donde salen los detergentes removidos?
Arenas | kg/d | --- | --- | --- | --- | --- | Multiplicar caudal por densidad | --- | --- |  |  | A donde va a parar el polielectrolito?
Polielectrolito | kg/d | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Multiplicar caudal por concentración de polielectrolito | ---
Desbaste | kg/d | --- | --- |  | --- |  | --- | --- | ---
Lodos | kg/d | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 191.7808
| *Los cuadros pintados en naranjo son cosas que tendré que calcular con el balance | [8 empty] | Verde | Ta listo, no es necesario volver a tocarlo
| *Los cuadros en rosado (abajo) serán suposiciones | [8 empty] | Amarillo | En revisión
| *Los cuadros en rojo son dudas o cosas que tengo que revisar | [8 empty] | Letra amarilla | Puede haber discrepancia entre los datos (particularmente por los residuos) y los cálculos | [9 empty] | Fraccionamiento de la DQO tras Tamiz 5mm (F2)
[10 empty] | Negrita | Esto viene de referencia, suposición, o es trivial, pero no fue necesario calcularlo en este paso | [9 empty] | Porcentajes |  | Concentraciones (mg/L) |  | Cargas (kg/d) |  | Fuente (%) | Comment |  | Asociada a
[21 empty] | DQO | 100% | 371.1818 |  | 176.5625 |  | trivial | total
| Arqueta de entrada | [6 empty] | Componente | F1 | F2 | Unidades |  | Componente | Eliminación | [6 empty] | DQOb | 66.6% | 247.2071 |  | 117.5906 |  | Calculada en base a las demás | biodegradable |  | DBO
[8 empty] | Flujo total | 484.6133 | 484.6133 | m3/d |  | Flujo total | 0% | [6 empty] | DQOnb | 33.4% | 123.9747 |  | 58.9719 |  | Calculada en base a las demás | no biodegradable
[8 empty] | DBO5 | 65.3244 | 65.3244 | kg/d |  | DBO5 | 0% | [6 empty] | DQOs | 26.8% | 99.4767 |  | 47.3188 |  | Calculada en base a las demás | soluble
[8 empty] | DQO | 176.5625 | 176.5625 | kg/d |  | DQO | 0% | [6 empty] | DQOp | 73.2% | 271.7051 |  | 129.2438 |  | Calculada en base a las demás | particulada |  | TSS
|  | F1 | Arqueta de entrada |  | F2 |  |  | SST | 50.502 | 50.502 | kg/d |  | SST | 0% | [6 empty] | DQOnbs | 8.5% | 31.5505 |  | 15.0078 |  | Pasztor, Thury & Pulai (2008) | no biodegradable soluble
[8 empty] | NT | 11.8527 | 11.8527 | kg/d |  | NT | 0% | [6 empty] | DQOrb | 18.3% | 67.9263 |  | 32.3109 |  | Pasztor, Thury & Pulai (2008) | rapidamente biodegradable |  | DBO
[8 empty] | PT | 0.8879 | 0.8879 | kg/d |  | PT | 0% | [6 empty] | DQOnbp | 24.9% | 92.4243 |  | 43.9641 |  | Pasztor, Thury & Pulai (2008) | no biodegradable particulada
[8 empty] | FOG | 5.3586 | 5.3586 | kg/d |  | FOG | 0% | [6 empty] | DQOlb | 48.3% | 179.2808 |  | 85.2797 |  | Pasztor, Thury & Pulai (2008) | lentamente biodegradable |  | FOG, VSS, DBO (parcialmente)
[8 empty] | Deter. | 0.66484 | 0.66484 | kg/d |  | Deter. | 0% | [6 empty] | Fraccionamiento de sólidos suspendidos tras Tamiz 5 mm (F2)
|  | F1 = F2 | [18 empty] | Porcentajes en F1, F2 |  | Concentraciones (mg/L) |  | Cargas (kg/d) |  | Fuente (%) | Comment |  | Asociada a
|  | En la arqueta de entrada no hay ningún cambio en masa, sólo se reciben las aguas e ingresan a la EDAR | [11 empty] | 208.6858 | ST | [5 empty] | SST | 100% | 104.8818 |  | 50.502 |  | Trivial | Total
[21 empty] | SSi | 22% | 23.074 |  | 11.1104 |  | Metcalf&Eddy 5th p.221 | Inerte |  | Arenas
[21 empty] | SSV | 78% | 81.8078 |  | 39.3915 |  | Metcalf&Eddy 5th p.221 | Orgánico |  | FOG
| Tamiz 5mm | [6 empty] | Componente | F2 | F3 | F20 | F21 | Unidades |  | Componente | Eliminación
[8 empty] | Flujo total | 484.6133 | 691.3153 | 206.702 | 0 | m3/d |  | Flujo total | 0%
[8 empty] | DBO5 | 65.3244 | 67.575 | 2.2506 | 0 | kg/d |  | DBO5 | 0%
|  |  |  | F21 |  |  |  | DQO | 176.5625 | 185.6666 | 9.1041 | 0 | kg/d |  | DQO | 0%
|  | F2 | Tamiz 5mm |  | F3 |  |  | SST | 50.502 | 50.502 | 0 | 0 | kg/d |  | SST | 0%
[8 empty] | NT | 11.8527 | 11.8527 | 0 | 0 | kg/d |  | NT | 0%
|  |  |  | F20 |  |  |  | PT | 0.8879 | 0.8879 | 0 | 0 | kg/d |  | PT | 0%
[8 empty] | FOG | 5.3586 | 5.3586 | 0 | 0 | kg/d |  | FOG | 0%
[8 empty] | Deter. | 0.66484 | 0.66484 | 0 | 0 | kg/d |  | Deter. | 0%
F2 + F20 = F3 + F21
Asumo que los sólidos desbastados (F21) no influyen en el caudal volumétrico
Por F21 saldrán los sólidos desbastados que se eliminan de F2.
El agua de proceso recirculada de F20 se junta con F2 para dar lugar a F3
Según Lirios casi no hay sólidos grandes en el agua, así que asumo que la remoción de contaminantes aquí es despreciable
Sólo sacaría ocasionalmente algún sólido grande que pueda llegar para evitar daño a los equipos
Fraccionamiento de la DQO en Desarenador Aireado
Porcentaje (%) ¦ Carga (kg/d)
[15 empty] | NOT USED |  | Fracciones que van a |  |  |  |  | F3 |  | F4 |  | F11 |  | F22
| Desarenador / desengrasador | [6 empty] | Componente | F3 | F4 | F11 | F22 | Unidades |  | Componente | Eliminación | F11 | F22 |  |  | DQO | 100% | 185.6666 | 100% | 175.8818 | 100% | 9.1041 | 100% | 0.68071
[8 empty] | Flujo total | 691.3153 | 669.683 | 21.6289 | 0.0033844 | m3/d |  | Flujo total | 0% | 0 | 0 |  |  | DQOb | 66.6% | 123.654 | 66.5% | 116.966 | 65.98% | 6.0072 | 100% | 0.68071 | DBO |  | Asumo que la DBO se compone de toda la DQOrb y parte de la DQOlb
[8 empty] | DBO5 | 67.575 | 65.0694 | 2.2506 | 0.25503 | kg/d |  | DBO5 | 2.5% | 0.5 | 0.5 |  |  | DQOnb | 33.4% | 62.0126 | 33.5% | 58.9158 | 34.02% | 3.0969 | 0 | 0
|  |  |  | F22 |  |  |  | DQO | 185.6666 | 175.8818 | 9.1041 | 0.68071 | kg/d |  | DQO | 2.5% | 0.5 | 0.5 |  |  | DQOs | 26.8% | 49.7586 | 28.29% | 49.7586 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | F3 | Desarenador desengrasador |  | F4 |  |  | SST | 50.502 | 37.0093 | 13.1936 | 0.29901 | kg/d |  | SST | 20.9% | 1 | 0 |  |  | DQOp | 73.2% | 135.908 | 71.71% | 126.1232 | 100% | 9.1041 | 100% | 0.68071 | TSS |  | Salen TSS por arenas y por FOG (FOG contiene VSS)
[8 empty] | NT | 11.8527 | 11.8527 | 0 | 0 | kg/d |  | NT | 0% | 0 | 0 |  |  | DQOnbs | 8.5% | 15.7817 | 8.973% | 15.7817 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | F11 |  |  |  | PT | 0.8879 | 0.8879 | 0 | 0 | kg/d |  | PT | 0% | 0 | 0 |  |  | DQOrb | 18.3% | 33.977 | 19.32% | 33.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBO
[8 empty] | FOG | 5.3586 | 2.1434 | 0 | 3.2151 | kg/d |  | FOG | 60% | 0 | 1 |  |  | DQOnbp | 24.9% | 46.231 | 24.52% | 43.1341 | 34.02% | 3.0969 | 0 | 0
[8 empty] | Deter. | 0.66484 | 0.66484 | 0 | 0 | kg/d |  | Deter. | 0% | 0 | 0 |  |  | DQOlb | 48.3% | 89.677 | 47.18% | 82.9891 | 65.98% | 6.0072 | 100% | 0.68071 | FOG, VSS, DBO (parcialmente)
[8 empty] | Arenas (SSi) | 0 | 0 | 10.5549 | 0 | kg/d
Fraccionamiento de sólidos suspendidos en Desarenador Aireado
|  | F3 = F4 + F11 + F22 | [6 empty] | Asumo que el 100% de la DQOrb es también DBO, y lo demás es DQOlb | [11 empty] | Porcentaje (%) ¦ Carga (kg/d)
|  | F11 se lleva las arenas y F22 se lleva flotantes y grasas | [6 empty] | Considero que las arenas son sólidos suspendidos con agua (parte de los SS son materia orgánica) | [12 empty] | F3 |  | F4 |  | F11 |  | F22
|  | Asumo que sólo salen materia orgánica y SST por las arenas (F11) | [6 empty] | Considero que la parte orgánica de FOG son solo sólidos suspendidos volátiles, y todos los SS de FOG son SSV (el resto son otros tipos de sólidos, pero no suspendidos) | [11 empty] | SST | 100% | 50.502 | 100% | 37.0093 | 100% | 13.1936 | 100% | 0.29901
|  | % de SST que son arenas: |  |  | 22% | [15 empty] | SSi | 22% | 11.1104 | 1.501% | 0.55552 | 80% | 10.5549 | 0% | 0
|  | % de remoción de arenas: |  |  | 95% |  |  | % de remoción de FOG: |  |  | 60% | [9 empty] | SSV | 78% | 39.3915 | 98.5% | 36.4538 | 20% | 2.6387 | 100% | 0.29901 | Asumo que los SSV se distribuyen homogéneamente entre la DQOnbp y la DQOlb según sus cantidades
|  | Densidad de las arenas: |  |  | 1600 | kg/m3 |  | Densidad de FOG: |  |  | 950 | kg/m3 |  |  |  | DBO | DQOrb | DQOlb |  | Auxiliar | *ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32151
|  | Humedad de las arenas: |  |  | 39% |  |  | DQO en FOG: |  |  | 2.75 | kgDQO / kgVSS |  | Total en F3 |  | 67.575 | 33.977 | 89.677
|  | Materia orgánica en arenas: |  |  | 20% |  |  | VSS en FOG |  |  | 93% | VSS/ST |  | Parte de la DBO en F3 |  | 67.575 | 33.977 | 33.5981 | [6 empty] | Fracciones de DQO particulada
[8 empty] | ST en FOG: |  |  | 10% | ST/FOG |  | % de si mismo en F3 |  | 100% | 100% | 37.47% |  |  | % de SSV que salen en |  |  |  |  | F3 | F4 | F11 | F22
[21 empty] | F11 | 6.699% |  |  | DQOp | 135.908 | 125.7722 | 9.1041 | 1.0316 | La DQOp es la suma de DQOnbp y DQOlb
|  | Asumo que la DBO se compone de toda la DQOrb y el resto es DQOlb. | [11 empty] | El 100% de la DQOrb contribuye a la DBO, mientras que sólo el 38.7% de la DQOlb contribuye. Asumo que estos porcentajes se mantienen en todo el proceso. | [6 empty] | F22 | 0.7591% |  |  | DQOnbp | 46.231 | 42.7832 | 3.0969 | 0.35092 | Los SSV se distribuyen homogéneamente entre DQOnbp y DQOlb
|  | Asumo también que el porcentaje de ambas no variará en esta unidad. | [22 empty] | DQOlb | 89.677 | 82.9891 | 6.0072 | 0.68071
| Tamiz 1mm | [6 empty] | Componente | F4 | F5 | F23 | Unidades |  | Componente | Eliminación | [5 empty] | Fraccionamiento de la DQO en Tamiz 1 mm
[8 empty] | Flujo total | 669.683 | 669.6608 | 0.022206 | m3/d |  | Flujo total | [6 empty] | Porcentaje (%) ¦ Carga (kg/d)
[8 empty] | DBO5 | 65.0694 | 46.4139 | 18.6554 | kg/d |  | DBO5 | 7.5% | [6 empty] | F4 |  | F5 |  | F23
|  |  |  | F23 |  |  |  | DQO | 175.8818 | 100.2079 | 75.6739 | kg/d |  | DQO | 8.5% | [5 empty] | DQO | 100% | 175.8818 | 100% | 100.2079 | 100% | 75.6739
|  | F4 | Tamiz 1mm |  | F5 |  |  | SST | 37.0093 | 14.8037 | 22.2056 | kg/d |  | SST | 30% | [5 empty] | DQOb | 66.5% | 116.966 | 67.03% | 67.1726 | 65.8% | 49.7934 | DBO
[8 empty] | NT | 11.8527 | 11.8527 | 0 | kg/d |  | NT | 0% | [5 empty] | DQOnb | 33.5% | 58.9158 | 58.79% | 58.9158 | 0% | 0
[8 empty] | PT | 0.8879 | 0.8879 | 0 | kg/d |  | PT | 0% | [5 empty] | DQOs | 28.29% | 49.7586 | 49.66% | 49.7586 | 0% | 0
[8 empty] | FOG | 2.1434 | 2.1434 | 0 | kg/d |  | FOG | 7.5% | [5 empty] | DQOp | 71.71% | 126.1232 | 50.34% | 50.4493 | 100% | 75.6739 | TSS
[8 empty] | Deter. | 0.66484 | 0.66484 | 0 | kg/d |  | Deter. | 0% | [5 empty] | DQOnbs | 8.973% | 15.7817 | 15.75% | 15.7817 | 0% | 0
[21 empty] | DQOrb | 19.32% | 33.977 | 33.91% | 33.977 | 0% | 0 | DBO
|  | F4 = F5 + F23 | [18 empty] | DQOnbp | 24.52% | 43.1341 | 17.22% | 17.2536 | 34.2% | 25.8805
|  | Por F23 sale el desbaste que saca el tamiz | [18 empty] | DQOlb | 47.18% | 82.9891 | 33.13% | 33.1956 | 65.8% | 49.7934 | FOG, VSS, DBO (parcialmente)
Puede haber una pequeña remoción de NT, PT o detergentes por partículas arrastradas, pero se asume que es 0
|  | La remoción de contaminantes en tamices de 0.2 a 1.5 mm es similar a la de la clarificación primaria | [18 empty] | Fraccionamiento de sólidos suspendidos Tamiz 1 mm
|  | Remoción de SST |  |  | 60% | [15 empty] | Porcentaje (%) ¦ Carga (kg/d)
[22 empty] | F4 |  | F5 |  | F23
[21 empty] | SST | 100% | 37.0093 | 100% | 14.8037 | 100% | 22.2056 | Asumo que la remoción es homogénea para ambas fracciones de SST
|  | En principio asumo que no hay remoción de NT, PT, FOG o detergentes | [18 empty] | SSi | 1.501% | 0.55552 | 1.501% | 0.22221 | 1.501% | 0.33331
[21 empty] | SSV | 98.5% | 36.4538 | 98.5% | 14.5815 | 98.5% | 21.8723 | Y que las fracciones de DQO asociadas a los SSV se remueven en el mismo porcentaje que los SSV
Fracciones de DQO particulada
[23 empty] | F4 | F5 | F23
[22 empty] | DQOp | 126.1232 | 50.4493 | 75.6739
[22 empty] | DQOnbp | 43.1341 | 17.2536 | 25.8805
[22 empty] | DQOlb | 82.9891 | 33.1956 | 49.7934
| Tanque homogeneizador | [6 empty] | Componente | F5 | F6 | Unidades
[8 empty] | Flujo total | 669.6608 | 669.6608 | m3/d
[8 empty] | DBO5 | 46.4139 | 46.4139 | kg/d
[8 empty] | DQO | 100.2079 | 100.2079 | kg/d
|  | F5 | Tanque homogeneizador |  | F6 |  |  | SST | 14.8037 | 14.8037 | kg/d
[8 empty] | NT | 11.8527 | 11.8527 | kg/d
[8 empty] | PT | 0.8879 | 0.8879 | kg/d
[8 empty] | FOG | 2.1434 | 2.1434 | kg/d
[8 empty] | Deter. | 0.66484 | 0.66484 | kg/d
F5 = F6
El tanque homogeneizador no produce ningún cambio en las masas de los componentes
Solamente mezcla y amortigua variaciones en concentraciones, pero no las estoy considerando
Fraccionamiento de la DQO en Tratamiento Biológico
Porcentaje (%) ¦ Carga (kg/d)
[22 empty] | F6 |  | F9 |  | F13 + F14 (lodos) |  | F24 + F25 (gases)
| Tratamiento biológico | [19 empty] | DQO | 100% | 100.2079 | 100% | 40.8309 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[21 empty] | DQOb | 67.03% | 67.1726 | 19.09% | 7.7956 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[21 empty] | DQOnb | 58.79% | 58.9158 | 80.91% | 33.0353 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | F24 |  |  | F25 | [14 empty] | DQOs | 49.66% | 49.7586 | 38.65% | 15.7817 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| F6 | Tanque anaerobio |  | F7 | Canal de oxidación |  | F8 | Decantador |  | F9 | [10 empty] | DQOp | 50.34% | 50.4493 | 61.35% | 25.0492 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[21 empty] | DQOnbs | 15.75% | 15.7817 | 38.65% | 15.7817 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | F15 |  |  | F13 |  | F14 | F16 | [11 empty] | DQOrb | 33.91% | 33.977 | 0% | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[21 empty] | DQOnbp | 17.22% | 17.2536 | 42.26% | 17.2536 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0
[21 empty] | DQOlb | 33.13% | 33.1956 | 19.09% | 7.7956 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Fraccionamiento de sólidos suspendidos Tratamiento Biológico
Porcentaje (%) ¦ Carga (kg/d)
| Componente | F6 | F7 | F8 | F9 | F13 + F14 (lodos) |  | F15 | F16 | F24 + F25 (gases) |  | Unidades | [9 empty] | F6 | [6 empty] | *Ignorar los grandes cuadros en negro
| Flujo total | 669.6608 |  |  | 669.6608 | 1406.354 |  | 1211.5333 |  |  |  | m3/d | [8 empty] | SST
| DBO5 | 46.4139 |  |  | 4.6414 | 0 |  | 0 |  |  |  | kg/d | La materia orgánica en gases sale como CO2 principalmente | [7 empty] | SSi
| DQO | 100.2079 |  |  | 6.0125 | 0 |  | 0 |  |  |  | kg/d | [8 empty] | SSV
| SST | 14.8037 |  |  | 0.74019 | 14.0635 |  | 12.1153 |  |  |  | kg/d | Se asimila parte de la materia orgánica para formar células
| NT | 11.8527 |  |  | 0.59264 | 0 |  | 0 |  |  |  | kg/d | El NT en gases sale como N2O y N2 principalmente
| PT | 0.8879 |  |  | 0.097669 | 0.79023 |  | 0.68076 |  |  |  | kg/d | Parte del PT es asimilado por los microorganismos | [8 empty] | Fracciones de DQO particulada
| FOG | 2.1434 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | kg/d | Parte de las FOG son degradadas por microorganismos liberando CO2 | [9 empty] | F6
| Deter. | 0.66484 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | kg/d | Parte de los detergentes son degradados por los microorganismos liberando CO2 | [6 empty] | . |  | DQOp
| %MS |  |  |  |  | 1% | [15 empty] | DQOnbp | [6 empty] | 1.8438
[14 empty] | Gases | Masa (kg/d) | [6 empty] | DQOlb | [9 empty] | Desnitrificación (anóxico)
[14 empty] | N2 | 6.631
| Componente | Eliminación | [11 empty] | N2O | 0.28311 | [11 empty] | Entrada |  | Salida
| Flujo total | 0% | [11 empty] | CO2 | 40.6476 | [5 empty] | Compuesto |  | Fórmula |  | Masa molar |  | Masa (kg/d) | Moles | Masa (kg/d) | Moles |  | Replicación celular (aerobio)
| DBO5 | 90% | [8 empty] | Final (referencia) | [9 empty] | Ácido acético |  | C2H4O2 |  | 60 |  | 52.7431 | 879.052 | 5.2743 | 87.9052
| DQO | 94% | [8 empty] | DBO5 | 4.9103 |  | Cálculos N2O | [6 empty] | Biomasa |  | C5H7NO2 |  | 113 |  | 0 | 0 | 14.8818 | 131.6969
| SST | 95% | [8 empty] | DQO | 9.3394 |  | 0.016 | kg N2O-N / (d * kg NT) | [5 empty] | Oxígeno |  | O2 |  | 32 |  | 0 | 0 | -42.4682 | -1327.1307 | <- O2 requerido | Nitrificación (aerobio)
| NT | 95% | [8 empty] | SST | 3.2228 |  | 0.025143 | kg N20 / (d*kg NT) | [5 empty] | Amonio |  | NH4+ |  | 18 |  | 11.8527 | 658.4847 | 0.59264 | 32.9242
| PT | 89% | [8 empty] | NT | 1.7177 |  | 0.28311 | kg N2O / d | [5 empty] | Dióxido de carbono |  | CO2 |  | 44 |  | 0 | 0 | 40.6476 | 923.8088
| FOG | [9 empty] | PT | 0.46364 |  | 77.2892 | kg CO2eq - NO2 / d | [5 empty] | Nitrato |  | NO3- |  | 62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Oxidación de materia orgánica (aerobio)
| Deter. | [9 empty] | FOG | 3.8947 | [8 empty] | Nitrógeno |  | N2 |  | 28 |  | 0 | 0 | 6.9141 | 246.9318
| %MS | [9 empty] | Deter. | 0.22292
[21 empty] | Compuesto |  | Desnitrificación |  | Replicación |  | Nitrificación |  | Oxidación |  | Total (moles/d)
|  | % del NT que se emite como N2O-N2: |  |  |  | 1% | [14 empty] | Ácido acético |  | -308.6647 |  | -411.553 |  | 0 |  | -70.9291 |  | -791.1468
|  | Porcentaje de recirculación de lodos: |  |  |  | 250% | [14 empty] | Biomasa |  | 0 |  | 131.6969 |  | 0 |  | 0 |  | 131.6969
|  | % de TN que queda en lodos |  |  |  | 20% | [14 empty] | Oxígeno |  | 0 |  | -197.5454 |  | -987.7271 |  | -141.8582 |  | -1327.1307
|  | % de TN que se emite en gases |  |  |  | 75% | [13 empty] | . | Amonio |  | 0 |  | -131.6969 |  | -493.8635 |  | 0 |  | -625.5605
|  | DBO del ácido acético |  |  |  | 0.88 | g DBO5 / g C2H4O2 | [13 empty] | Dióxido de carbono |  | 617.3294 |  | 164.6212 |  | 0 |  | 141.8582 |  | 923.8088
|  | Rendimiento de biomasa en sustrato |  |  |  | 0.6 | g biomasa / g DQO |  | ---> | Rendimiento de C5H7NO2 en C2H4O2 |  |  |  | 0.31858 | mol C5H7NO2 / mol C2H4O2 | [5 empty] | Nitrato |  | -493.8635 |  | 0 |  | 493.8635 |  | 0 |  | 0
[21 empty] | Nitrógeno |  | 246.9318 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 246.9318
|  | AQUÍ DEBO HACER BALANCE DE C, N, Y P PARA SABER CUANTO VA A GAS, AGUA Y LODO | [18 empty] | * Un signo negativo indica que la sustancia se consume
|  | Desnitrificación ocurre bajo 1 mg/L de O2, por lo que tendré en el aerobio (cuando baja de 1) y en el anaerobio. | [18 empty] | *Los valores en negro se usaron para calcular los demás de sus respectivas reacciones
|  | El "anaerobio" está recibiendo lodos aerobios con presencia de nitritos y nitratos, por lo que en realidad es anóxico, y asumo que el único proceso que ocurre que me importa para el balance es la desnitrificación. | [18 empty] | *El O2 requerido real sería mayor al calculado aquí, pues se hicieron varias simplificaciones, y habría que calcular la disolución del O2 en agua y más cosas
Mentira, sí es anaerobio
| Desinfección UV | [6 empty] | Componente | F9 | F10 | Unidades
[8 empty] | Flujo total | 669.6608 | 669.6608 | m3/d
[8 empty] | DBO5 | 4.6414 | 4.6414 | kg/d
[8 empty] | DQO | 6.0125 | 6.0125 | kg/d
|  | F9 | Desinfección UV |  | F10 |  |  | SST | 0.74019 | 0.74019 | kg/d
[8 empty] | NT | 0.59264 | 0.59264 | kg/d
[8 empty] | PT | 0.097669 | 0.097669 | kg/d
[8 empty] | FOG | 0 | 0 | kg/d
[8 empty] | Deter. | 0 | 0 | kg/d
F9 = F10
La desinfección UV no produce ningún cambio en los componentes para fines del balance
Fracciones que van a
| Bomba de lodos | [6 empty] | Componente | F13 + F14 (lodos) |  | F15 | F17 | Unidades |  | Componente | F15 | F17
[8 empty] | Flujo total | 1406.354 |  | 1211.5333 | 194.8207 | m3/d |  | Flujo total
[8 empty] | DBO5 | 0 |  | 0 | 0 | kg/d |  | DBO5 | 0 | 0
|  |  |  | F13 |  |  |  | DQO | 0 |  | 0 | 0 | kg/d |  | DQO | 0 | 0
|  | F15 | Bomba de lodos |  | F14 |  |  | SST | 14.0635 |  | 12.1153 | 1.9482 | kg/d |  | SST | 0 | 0
[8 empty] | NT | 0 |  | 0 | 0 | kg/d |  | NT | 0 | 0
|  |  |  | F17 |  |  |  | PT | 0.79023 |  | 0.68076 | 0.10947 | kg/d |  | PT | 0 | 0
[8 empty] | FOG | 0 |  | 0 | 0 | kg/d |  | FOG | 0 | 0
[8 empty] | Deter. | 0 |  | 0 | 0 | kg/d |  | Deter. | 0 | 0
[8 empty] | %MS | 1% |  | 1% | 1%
F13 + F14 = F15 + F17
|  | Sólo se distribuyen flujos, no cambia ninguna concentración | [10 empty] | EN LÍNEA DE LODOS ME INTERESA EL FLUJO Y LA MATERIA SECA SOLAMENTE
| Deshidratación | [6 empty] | Componente | F17 | F18 | F27 | F28 | Unidades
[8 empty] | Flujo total | 194.8207 | 185.0797 | 7.6102e-06 | 9.741 | m3/d
[8 empty] | DBO5 | 0 | 0 | 0 | 0 | kg/d
|  |  |  | F27 |  |  |  | DQO | 0 | 0 | 0 | 0 | kg/d
|  | F17 | Deshidratación |  | F18 |  |  | SST | 1.9482 | 0.087669 | 0.009741 | 1.8605 | kg/d
[8 empty] | NT | 0 | 0 | 0 | 0 | kg/d
|  |  |  | F28 |  |  |  | PT | 0.10947 | 0.10947 | 0 |  | kg/d
[8 empty] | FOG | 0 | 0 | 0 | 0 | kg/d
[8 empty] | Deter. | 0 | 0 | 0 | 0 | kg/d
[8 empty] | %MS | 1% |  | 100% | 20% | 0
F17 + F27 = F18 + F28
| % materia seca en lodos sin deshidratar: | [7 empty] | 1% |  | F17: Lodos purgados
| Polielectrolito seco por tonelada de materia seca (SST) en los lodos a deshidratar (% o kg/ton): | [7 empty] | 0.5% |  | F18: Agua extraída de los lodos
| Asumo que la centrífuga hace que se vayan el 95% de los SST hacia F28 | [7 empty] | 95% |  | F27: Polielectrolito
| % materia seca de lodos deshidratados: | [7 empty] | 20% |  | F28: Lodos deshidratados
| Densidad del policloruro de aluminio (PAC): | [7 empty] | 1280
Fósforo que se va en el lodo deshidratado:
| Mezcla de F16 y F18 | [6 empty] | Componente | F16 | F18 | F19 | Unidades
[8 empty] | Flujo total | 0 | 185.0797 | 185.0797 | m3/d
[8 empty] | DBO5 | 0 | 0 | 0 | kg/d
[8 empty] | DQO | 0 | 0 | 0 | kg/d
|  | F18 |  |  | F19 |  |  | SST | 0 | 0.087669 | 0.087669 | kg/d
|  |  |  | F16 |  |  |  | NT | 0 | 0 | 0 | kg/d
[8 empty] | PT | 0 | 0.10947 | 0.10947 | kg/d
[8 empty] | FOG | 0 | 0 | 0 | kg/d
[8 empty] | Deter. | 0 | 0 | 0 | kg/d
F16 + F18 = F19
F16 son los flotantes del decantador. F18 son las aguas de la deshidratación.
Sólo se mezclan los flujos de F16 y F18
[16 empty] | Fracciones que van a |  |  |  |  | Fraccionamiento de la DQO en Extractor de Arenas
| Extractor de arenas | [6 empty] | Componente | F11 | F12 | F26 | Unidades |  | Componente | Eliminación | F12 | F26 |  |  |  | Porcentaje (%) ¦ Carga (kg/d)
[8 empty] | Flujo total | 21.6289 | 21.6223 | 0.0065968 | m3/d |  | Flujo total | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | F11 |  | F12 |  | F26
[8 empty] | DBO5 | 2.2506 | 2.2506 | 0 | kg/d |  | DBO5 |  | 1 | 0 |  |  |  | DQO | 100% | 9.1041 | 100% | 9.1041 | 0% | 0
|  |  |  | F11 |  |  |  | DQO | 9.1041 | 9.1041 | 0 | kg/d |  | DQO |  | 1 | 0 |  |  |  | DQOb | 65.98% | 6.0072 | 65.98% | 6.0072 | 0% | 0 | DBO
|  |  | Extractor de arenas |  | F26 |  |  | SST | 13.1936 | 2.6387 | 10.5549 | kg/d |  | SST |  | 0 | 0 |  |  |  | DQOnb | 34.02% | 3.0969 | 34.02% | 3.0969 | 0% | 0
[8 empty] | NT | 0 | 0 | 0 | kg/d |  | NT |  | 0 | 0 |  |  |  | DQOs | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
|  |  |  | F12 |  |  |  | PT | 0 | 0 | 0 | kg/d |  | PT |  | 0 | 0 |  |  |  | DQOp | 100% | 9.1041 | 100% | 9.1041 | 0% | 0 | TSS
[8 empty] | FOG | 0 | 0 | 0 | kg/d |  | FOG |  | 0 | 0 |  |  |  | DQOnbs | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
[8 empty] | Deter. | 0 | 0 | 0 | kg/d |  | Deter. |  | 0 | 0 |  |  |  | DQOrb | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | DBO
[8 empty] | Arenas (SSi) | 10.5549 | 0 | 10.5549 | kg/d |  | Arenas |  | 0 | 1 |  |  |  | DQOnbp | 34.02% | 3.0969 | 34.02% | 3.0969 | 0% | 0
| F11 = F12 + F26 | [19 empty] | DQOlb | 65.98% | 6.0072 | 65.98% | 6.0072 | 0% | 0 | FOG, VSS, DBO (parcialmente)
F11 son las arenas húmedas del desarenador. F12 son las aguas extraidas de las arenas. F26 son las arenas secas que van a un contenedor.
Fraccionamiento de sólidos suspendidos en Extractor de Arenas
| Materia orgánica en arenas lavadas: |  |  |  | 0% | [15 empty] | Porcentaje (%) ¦ Carga (kg/d)
| Porcentaje de arenas extraídas: |  |  |  | 100% | [16 empty] | F11 |  | F12 |  | F26
| Densidad de las arenas: |  |  |  | 1600 | kg/m3 | [14 empty] | SST | 100% | 13.1936 | 100% | 2.6387 | 100% | 10.5549
[21 empty] | SSi | 80% | 10.5549 | 0% | 0 | 100% | 10.5549 | SSi no tiene DQO
[21 empty] | SSV | 20% | 2.6387 | 100% | 2.6387 | 0% | 0 | SSV sí tiene DQO
F20 ESTÁ VACÍA PARA EVITAR EL CÁLCULO ITERATIVO POR AHORA
| Bombeo interno | [6 empty] | Componente | F12 | F19 | F20 | Unidades
[8 empty] | Flujo total | 21.6223 | 185.0797 | 206.702 | m3/d
[8 empty] | DBO5 | 2.2506 | 0 | 2.2506 | kg/d
|  |  |  | F12 |  |  |  | DQO | 9.1041 | 0 | 9.1041 | kg/d
|  | F19 | Bombeo interno |  | F20 |  |  | SST | 2.6387 | 0.087669 |  | kg/d
[8 empty] | NT | 0 | 0 |  | kg/d
[8 empty] | PT | 0 | 0.10947 |  | kg/d
[8 empty] | FOG | 0 | 0 |  | kg/d
[8 empty] | Deter. | 0 | 0 |  | kg/d
F12 + F19 = F20
F12 son las aguas que salen del extractor de arenas. F19 es el agua que sale de la deshidratación de lodos.
El bombeo sólo mezcla los flujos de F12 y F19
Note on AH67: Hay un tanque de 20 m3. Debo ver cada cuanto se rellena.
Note on F171: Ian Gálvez: Metcalf & Eddy
Note on F172: Ian Gálvez: Metcalf & Eddy; Ecuaciones y cálculos para el tratamiento de aguas – Mario Díaz; K.G.Matzen
Note on L172: Ian Gálvez: Ecuaciones y cálculos para el tratamiento de aguas – Mario Díaz; K.G.Matzen
Note on F173: Ian Gálvez: Metcalf & Eddy
Note on L173: Ian Gálvez: Metcalf & Eddy 5th p. 1454
Note on F174: Ian Gálvez: Metcalf & Eddy
Note on L174: Ian Gálvez: Lichtmannegger, Kinzel, Ebner, Bockreis (2024)
Note on F175: Ian Gálvez: Metcalf & Eddy 5th p.380
Note on L175: Ian Gálvez: Alqaralleh, Kennedy, Delatolla (2018)
Note on L176: Ian Gálvez: Shea, Johnson, Gabel, Forbes (2011)
Note on C196: Ian Gálvez: (Wastewater Technology Fact Sheet Screening and Grit Removal – EPA 2003)
Note on F197: Ian Gálvez: Metcalf & Eddy 5th, p.382
Note on I246: Ian Gálvez: Los lodos recirculados tienen las mismas concentraciones de cada componente que los lodos sacados recién retirados (pues sólo pasan por una bomba de lodos para volver). Como estoy trabajando con cargas en vez de concentraciones, calculé las cargas en los lodos recirculados manteniendo la misma concentración.
Note on C260: Ian Gálvez: Design of Municipal Wastewater Treatment Plants, Water Environment Federation - 4th Ed, Vol 2, Chap. 11. Shundar Lin (p.622)
Note on AD260: Ian Gálvez: Al multiplicarlo por la DQO del ácido acético da la DQO que sale (4.45)
Note on C261: Ian Gálvez: Efficient municipal wastewater treatment by oxidation ditch process at low temperature: Bacterial community structure in activated sludge Yuanshuang Luo, Junqin Yao, Xiyuan Wang, Meiying Zheng, Deyong Guo, Yinguang Chen
Note on C262: Ian Gálvez: Efficient municipal wastewater treatment by oxidation ditch process at low temperature: Bacterial community structure in activated sludge Yuanshuang Luo, Junqin Yao, Xiyuan Wang, Meiying Zheng, Deyong Guo, Yinguang Chen
Note on C263: Ian Gálvez: Biological wastewater treatment: Principles, modelling and design – Chen, Van Loosdrecht, Ekama, Brdjanovic p. 188
Note on C264: Ian Gálvez: Efficient municipal wastewater treatment by oxidation ditch process at low temperature: Bacterial community structure in activated sludge Yuanshuang Luo, Junqin Yao, Xiyuan Wang, Meiying Zheng, Deyong Guo, Yinguang Chen
Note on G269: Ian Gálvez: IPCC 2019
Note on G270: Ian Gálvez: Espina & Delfín
Note on G271: Ian Gálvez: Biological wastewater treatment: Principles, modelling and design – Chen, Van Loosdrecht, Ekama, Brdjanovic. p. 188
Note on G272: Ian Gálvez: Biological wastewater treatment: Principles, modelling and design – Chen, Van Loosdrecht, Ekama, Brdjanovic p. 188
Note on M324: Ian Gálvez: C1V1 = C2V2
Note on J336: Ian Gálvez: https://www.construnario.com/ebooks/685/documentos%20t%C3%A9cnicos/sifloc%201082d.pdf Ricardo Isla de Juana (2005)
Note on J337: Ian Gálvez: https://www.iagua.es/blogs/jorge-chamorro/recepcion-y-pruebas-funcionamiento-centrifugadoras-lodos
Note on J338: Ian Gálvez: Espina & Delfín (Entre 18% y 21%)
Note on J339: Ian Gálvez: Ficha técnica – Distribuidora de Químicos Industriales S.A. https://www.dqisa.com/wp-content/uploads/2020/12/POLICLORURO-DE-ALUMINIO.pdf
F
5𝐶_2 𝐻_4 𝑂_2+8𝑁𝑂_3^−→4𝑁_2+10𝐶𝑂_2+6𝐻_2 𝑂+8𝑂𝐻^+
𝐶_2 𝐻_4 𝑂_2+0.48𝑂_2+0.32𝑁𝐻_4^+→0.32𝐶_5 𝐻_7 𝑁𝑂_2+0.4𝐶𝑂_2+1.52𝐻_2 𝑂
𝑁𝐻_4^++2𝑂_2→𝑁𝑂_3^−+2𝐻^++𝐻_2 𝑂
𝐶_2 𝐻_4 𝑂_2+2𝑂_2→2𝐶𝑂_2+2𝐻_2 𝑂

## Vedra tabla
Valores límites
[16 empty] | Parámetros |  | EDARI Cerceda - Cobelans | EDAR VEDRA
[16 empty] | DBO5 | (mg/L) | 25 | 25
[16 empty] | DQO | (mg/L) | 125 | 125
[16 empty] | SST | (mg/L) | 35 | 35
[16 empty] | NT | (mg/L) | 15 | 15
[16 empty] | PT | (mg/L) | 2 | 2
[16 empty] | pH | (ud.pH) | 5.5 - 9.5 | 5.5 - 9.5
[16 empty] | Amoniaco | (mg/L) | 2 | ---
[16 empty] | A y G | (mg/L) | --- | 25
[16 empty] | Det. Anion. | (mg/L) | --- | 3
[16 empty] | Coliformes totales | (NMP/100ml) | 500 | 500
[16 empty] | Coliformes fecales | (NMP/100ml) | 100 | 100
[16 empty] | Escherichia coli | (NMP/100ml) | 100 | ---
En la entrada de la EDAR de Vedra no te pongo las fechas porque se trata de muestreos durante la puesta en marcha, no se realizan muestreos rutinarios mensuales desde hace 2 años:
CONCENTRACIONES DE ENTRADA DE LA EDAR VEDRA
Parámetros | Unidades | [12 empty] | MEDIA*
DBO5 | mg/L | 499 | 416 | 316 | 63 | 66 | 49 | 111 | 74 | 44 | 33 | 872 | 92 | 219.5833
DQO | mg/L | 1096 | 900 | 512 | 190 | 210 | 98 | 316 | 188 | 360 | 60 | 2840 | 515 | 607.0833
SST | mg/L | 11 | 127 | 92 | 44 | 97 | 23.8 | 249.6 | 58.4 | 56.2 | 30 | 2064 | 522 | 281.25
NT | mg/L | 172 | 77 | 78 | 37 | 56 | 28.6 | 33.4 | 28.8 | 47.5 | 15.5 | 45.5 | 53.6 | 56.075
PT | mg/L | 110 | 9.2 | 7.8 | 57 | 8.3 | 3.1 | 7.6 | 2.6 | 4.4 | 0.9 | 269 | 11 | 40.9083
DBO5 / DQO | [ - ] | 0.45529 | 0.46222 | 0.61719 | 0.33158 | 0.31429 | 0.5 | 0.35127 | 0.39362 | 0.12222 | 0.55 | 0.30704 | 0.17864 | 0.38195
SST * 1.42 | mg/L | 15.62 | 180.34 | 130.64 | 62.48 | 137.74 | 33.796 | 354.432 | 82.928 | 79.804 | 42.6 | 2930.88 | 741.24 | 399.375
SST / DQO | [ - ] | 0.010036 | 0.14111 | 0.17969 | 0.23158 | 0.4619 | 0.24286 | 0.78987 | 0.31064 | 0.15611 | 0.5 | 0.72676 | 1.0136 | 0.39701
SST / DBO5 | [ - ] | 0.022044 | 0.30529 | 0.29114 | 0.69841 | 1.4697 | 0.48571 | 2.2486 | 0.78919 | 1.2773 | 0.90909 | 2.367 | 5.6739 | 1.3781
*Para la media solo considero los datos del periodo 1 al 9 y luego el 12, pues los del 11 son demasiado diferentes, y en el 10 no hay datos de la salida.
CONCENTRACIONES DE SALIDA DE LA EDAR DE VEDRA
Parámetros | Unidades | 1.24 | 2.24 | 3.24 | 4.24 | 5.24 | 6.24 | 7.24 | 8.24 | 9.24 | 10.24 | 11.24 | 12.24 | MEDIA
DBO5 | mg/L | 18 | 22 | 21 | 22 | 20 | 63 | 6 | 6 | 13 | --- | 5 | 25 | 20.0909
DQO | mg/L | 51 | 70 | 48 | 50 | 58 | 126 | 12 | 34 | 43 | --- | 30 | 41 | 51.1818
SST | mg/L | 22 | 28.4 | 34.2 | 15 | 13.2 | 16.7 | 2 | 2.7 | 21.2 | --- | 14 | 5 | 15.8545
NT | mg/L | 13.3 | 14.5 | 6.6 | 14.1 | 14 | 27.8 | 3.7 | 4.9 | 10.3 | --- | 9.4 | 9 | 11.6
PT | mg/L | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 5.6 | 1.2 | 1.7 | 0.7 | --- | 1.35 | 1.56 | 1.3918
A y G | mg/L | 5 | 5 | 5 | 6.4 | 5 | --- | 5 | 5 | 5 | --- | 0.5 | 0.5 | 4.24
Det. Anion. | mg/L | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | --- | 0.4 | 0.5 | 0.2 | --- | 0.2 | 0.2 | 0.4
DBO5 / DQO | [ - ] | 0.35294 | 0.31429 | 0.4375 | 0.44 | 0.34483 | 0.5 | 0.5 | 0.17647 | 0.30233 | --- | 0.16667 | 0.60976 | 0.3768
SST * 1.42 | mg/L | 31.24 | 40.328 | 48.564 | 21.3 | 18.744 | 23.714 | 2.84 | 3.834 | 30.104 | --- | 19.88 | 7.1 | 22.5135
SST / DQO | [ - ] | 0.43137 | 0.40571 | 0.7125 | 0.3 | 0.22759 | 0.13254 | 0.16667 | 0.079412 | 0.49302 | --- | 0.46667 | 0.12195 | 0.32158
SST / DBO5 | [ - ] | 1.2222 | 1.2909 | 1.6286 | 0.68182 | 0.66 | 0.26508 | 0.33333 | 0.45 | 1.6308 | --- | 2.8 | 0.2 | 1.0148
CONCENTRACIONES DE ENTRADA DE LA EDAR VEDRA CONSIDERADAS | [14 empty] | Concentraciones de la EDAR de Vedra
Parámetros | Unidades | [9 empty] | MEDIA |  |  |  | Parámetros | Unidades | Media IN | Media OUT | Diferencia | % eliminación
Caudal | m3/mes | 652 | 641 | 846 | 451 | 515 | 376 | 299 | 198 | 523 | 500.1111 |  |  |  | DBO5 | mg/L | 187.3333 | 22.5556 | 164.7778 | 87.96%
DBO5 | mg/L | 499 | 416 | 316 | 63 | 66 | 49 | 111 | 74 | 92 | 187.3333 |  |  |  | DQO | mg/L | 447.2222 | 54.4444 | 392.7778 | 87.83%
DQO | mg/L | 1096 | 900 | 512 | 190 | 210 | 98 | 316 | 188 | 515 | 447.2222 |  |  |  | SST | mg/L | 136.0889 | 15.4667 | 120.6222 | 88.63%
SST | mg/L | 11 | 127 | 92 | 44 | 97 | 23.8 | 249.6 | 58.4 | 522 | 136.0889 |  |  |  | NT | mg/L | 62.7111 | 11.9889 | 50.7222 | 80.88%
NT | mg/L | 172 | 77 | 78 | 37 | 56 | 28.6 | 33.4 | 28.8 | 53.6 | 62.7111 |  |  |  | PT | mg/L | 24.0667 | 1.4733 | 22.5933 | 93.88%
PT | mg/L | 110 | 9.2 | 7.8 | 57 | 8.3 | 3.1 | 7.6 | 2.6 | 11 | 24.0667 |  |  |  | A y G | mg/L | – | 4.6125 | – | –
DBO5 / DQO | [ - ] | 0.45529 | 0.46222 | 0.61719 | 0.33158 | 0.31429 | 0.5 | 0.35127 | 0.39362 | 0.17864 | 0.40045 |  |  |  | Det. Anion. | mg/L | – | 0.45 | – | –
SST * 1.42 | mg/L | 15.62 | 180.34 | 130.64 | 62.48 | 137.74 | 33.796 | 354.432 | 82.928 | 741.24 | 193.2462 |  |  |  | Caudal | m3/d | 16.3899 | 16.3899 | – | –
SST / DQO | [ - ] | 0.010036 | 0.14111 | 0.17969 | 0.23158 | 0.4619 | 0.24286 | 0.78987 | 0.31064 | 1.0136 | 0.3757
SST / DBO5 | [ - ] | 0.022044 | 0.30529 | 0.29114 | 0.69841 | 1.4697 | 0.48571 | 2.2486 | 0.78919 | 5.6739 | 1.3316
No consideraré los periodos 10 ni 11, pues hay menor seguridad de los datos en esos periodos (y en uno ni siquiera hay datos)
Tampoco consideraré el periodo 9 porque no tengo caudal para ese
CONCENTRACIONES DE SALIDA DE LA EDAR DE VEDRA CONSIDERADAS | [14 empty] | Caudales mensuales en m3
Parámetros | Unidades | 1.24 | 2.24 | 3.24 | 4.24 | 5.24 | 6.24 | 7.24 | 8.24 | 12.24 | MEDIA |  |  |  | Mes | EDAR VEDRA
Caudal | m3/mes | 652 | 641 | 846 | 451 | 515 | 376 | 299 | 198 | 523 | 500.1111
DBO5 | mg/L | 18 | 22 | 21 | 22 | 20 | 63 | 6 | 6 | 25 | 22.5556 |  |  |  | 1. -24 | 652
DQO | mg/L | 51 | 70 | 48 | 50 | 58 | 126 | 12 | 34 | 41 | 54.4444 |  |  |  | 2. -24 | 641
SST | mg/L | 22 | 28.4 | 34.2 | 15 | 13.2 | 16.7 | 2 | 2.7 | 5 | 15.4667 |  |  |  | 3. -24 | 846
NT | mg/L | 13.3 | 14.5 | 6.6 | 14.1 | 14 | 27.8 | 3.7 | 4.9 | 9 | 11.9889 |  |  |  | 4. -24 | 451
PT | mg/L | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 5.6 | 1.2 | 1.7 | 1.56 | 1.4733 |  |  |  | 5. -24 | 515
A y G | mg/L | 5 | 5 | 5 | 6.4 | 5 | --- | 5 | 5 | 0.5 | 4.6125 |  |  |  | 6. -24 | 376
Det. Anion. | mg/L | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | --- | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.45 |  |  |  | 7. -24 | 299
DBO5 / DQO | [ - ] | 0.35294 | 0.31429 | 0.4375 | 0.44 | 0.34483 | 0.5 | 0.5 | 0.17647 | 0.60976 | 0.40842 |  |  |  | 8. -24 | 198
SST * 1.42 | mg/L | 31.24 | 40.328 | 48.564 | 21.3 | 18.744 | 23.714 | 2.84 | 3.834 | 7.1 | 21.9627 |  |  |  | 9. -24 | ---
SST / DQO | [ - ] | 0.43137 | 0.40571 | 0.7125 | 0.3 | 0.22759 | 0.13254 | 0.16667 | 0.079412 | 0.12195 | 0.28642 |  |  |  | 10. -24 | ---
SST / DBO5 | [ - ] | 1.2222 | 1.2909 | 1.6286 | 0.68182 | 0.66 | 0.26508 | 0.33333 | 0.45 | 0.2 | 0.74799 |  |  |  | 11. -24 | 485
[15 empty] | 12. -24 | 523
CARGAS DE ENTRADA DE LA EDAR VEDRA CONSIDERADAS
Parámetros | Unidades | 1.24 | 2.24 | 3.24 | 4.24 | 5.24 | 6.24 | 7.24 | 8.24 | 12.24 | MEDIA
Caudal | m3/d | 21.0323 | 22.1034 | 27.2903 | 15.0333 | 16.6129 | 12.5333 | 9.6452 | 6.3871 | 16.871 | 16.3899
DBO5 | kg/d | 10.4951 | 9.195 | 8.6237 | 0.9471 | 1.0965 | 0.61413 | 1.0706 | 0.47265 | 1.5521 | 3.7852
DQO | kg/d | 23.0514 | 19.8931 | 13.9726 | 2.8563 | 3.4887 | 1.2283 | 3.0479 | 1.2008 | 8.6885 | 8.6031
SST | kg/d | 0.23135 | 2.8071 | 2.5107 | 0.66147 | 1.6115 | 0.29829 | 2.4074 | 0.37301 | 8.8066 | 2.1897
NT | kg/d | 3.6175 | 1.702 | 2.1286 | 0.55623 | 0.93032 | 0.35845 | 0.32215 | 0.18395 | 0.90428 | 1.1893
PT | kg/d | 2.3135 | 0.20335 | 0.21286 | 0.8569 | 0.13789 | 0.038853 | 0.073303 | 0.016606 | 0.18558 | 0.44877
DBO5 / DQO | [ - ] | 0.45529 | 0.46222 | 0.61719 | 0.33158 | 0.31429 | 0.5 | 0.35127 | 0.39362 | 0.17864 | 0.40045
SST * 1.42 | kg/d | 0.32852 | 3.9861 | 3.5652 | 0.93928 | 2.2883 | 0.42358 | 3.4186 | 0.52967 | 12.5054 | 3.1094
SST / DQO | [ - ] | 0.010036 | 0.14111 | 0.17969 | 0.23158 | 0.4619 | 0.24286 | 0.78987 | 0.31064 | 1.0136 | 0.3757
SST / DBO5 | [ - ] | 0.022044 | 0.30529 | 0.29114 | 0.69841 | 1.4697 | 0.48571 | 2.2486 | 0.78919 | 5.6739 | 1.3316
CARGAS DE SALIDA DE LA EDAR DE VEDRA CONSIDERADAS
Parámetros | Unidades | 1.24 | 2.24 | 3.24 | 4.24 | 5.24 | 6.24 | 7.24 | 8.24 | 12.24 | MEDIA
Caudal | m3/d | 21.0323 | 22.1034 | 27.2903 | 15.0333 | 16.6129 | 12.5333 | 9.6452 | 6.3871 | 16.871 | 16.3899
DBO5 | kg/d | 0.37858 | 0.48628 | 0.5731 | 0.33073 | 0.33226 | 0.7896 | 0.057871 | 0.038323 | 0.42177 | 0.37872 | [5 empty] | Cargas en la EDAR de Vedra
DQO | kg/d | 1.0726 | 1.5472 | 1.3099 | 0.75167 | 0.96355 | 1.5792 | 0.11574 | 0.21716 | 0.69171 | 0.91654 | [5 empty] | Parámetros | Unidades | Media IN | Media OUT | Diferencia | % eliminación
SST | kg/d | 0.46271 | 0.62774 | 0.93333 | 0.2255 | 0.21929 | 0.20931 | 0.01929 | 0.017245 | 0.084355 | 0.31097 | [5 empty] | DBO5 | kg/d | 3.7852 | 0.37872 | 3.4065 | 89.99%
NT | kg/d | 0.27973 | 0.3205 | 0.18012 | 0.21197 | 0.23258 | 0.34843 | 0.035687 | 0.031297 | 0.15184 | 0.19913 | [5 empty] | DQO | kg/d | 8.6031 | 0.91654 | 7.6865 | 89.35%
PT | kg/d | 0.010516 | 0.015472 | 0.016374 | 0.00902 | 0.01329 | 0.070187 | 0.011574 | 0.010858 | 0.026319 | 0.020401 | [5 empty] | SST | kg/d | 2.1897 | 0.31097 | 1.8787 | 85.8%
A y G | kg/d | 0.10516 | 0.11052 | 0.13645 | 0.096213 | 0.083065 | --- | 0.048226 | 0.031935 | 0.0084355 | 0.077501 | [5 empty] | NT | kg/d | 1.1893 | 0.19913 | 0.99016 | 83.26%
Det. Anion. | kg/d | 0.012619 | 0.0088414 | 0.0081871 | 0.00451 | 0.014952 | --- | 0.0038581 | 0.0031935 | 0.0033742 | 0.0074419 | [5 empty] | PT | kg/d | 0.44877 | 0.020401 | 0.42836 | 95.45%
DBO5 / DQO | [ - ] | 0.35294 | 0.31429 | 0.4375 | 0.44 | 0.34483 | 0.5 | 0.5 | 0.17647 | 0.60976 | 0.40842 | [5 empty] | A y G | kg/d | – | 0.077501 | – | –
SST * 1.42 | g/d | 0.65705 | 0.89139 | 1.3253 | 0.32021 | 0.31139 | 0.29722 | 0.027392 | 0.024488 | 0.11978 | 0.44158 | [5 empty] | Det. Anion. | kg/d | – | 0.0074419 | – | –
SST / DQO | [ - ] | 0.43137 | 0.40571 | 0.7125 | 0.3 | 0.22759 | 0.13254 | 0.16667 | 0.079412 | 0.12195 | 0.28642 | [5 empty] | Caudal | m3/d | 16.3899 | 16.3899 | – | –
SST / DBO5 | [ - ] | 1.2222 | 1.2909 | 1.6286 | 0.68182 | 0.66 | 0.26508 | 0.33333 | 0.45 | 0.2 | 0.74799

## Vedra Balance
[16 empty] | Caudales mensuales en m3 | 0 | 0
[16 empty] | Mes | EDAR VEDRA | 0 | [6 empty] | Consumos eléctricos
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Equipo |  | Cantidad | Potencia [kW] | t de operación [h/año] |  | Consumo anual [kWh]
[16 empty] | 1. -24 | 652 | 0 | [6 empty] | E.T.1 | Tornillo | 1 | 0.75 | 151 |  | 113.25
[16 empty] | 2. -24 | 641 | 0 | [6 empty] | E.T.2 | Bomba sumergible 1 | 2 | 1.9 | 3158 |  | 6000.2
[16 empty] | 3. -24 | 846 | 0 | [6 empty] | E.T.3 | Agitador | 1 | 0.79 | 3500 |  | 2765
[16 empty] | 4. -24 | 451 | 0 | [6 empty] | E.T.4 | – | – | – | - |  | -
[16 empty] | 5. -24 | 515 | 0 | [6 empty] | E.T.5 | Planta compacta | 1 | 5.65
[16 empty] | 6. -24 | 376 | 0 | [6 empty] | E.T.6 | Equipo UV | 1 | 1.2 | 3158 |  | 3789.6
[16 empty] | 7. -24 | 299 | 0 | [6 empty] | E.T.7 | DMR HR1A-013/150/E0.25/A | 1 | 0.25
[16 empty] | 8. -24 | 198 | 0 | [6 empty] | E.T.8 | Bombas de PAC y metanol | 2 | 0.05 | 16522 |  | 826.1
[16 empty] | 9. -24 | --- | 0 |  | No se consideran los periodos 9, 10 ni 11 por falta de datos
[16 empty] | 10. -24 | --- | 0 | [6 empty] | Total |  |  | 12.54 | - |  | 13494.15
[16 empty] | 11. -24 | 485 | 0
[16 empty] | 12. -24 | 523 | 0
[26 empty] | EDAR VEDRA - HORAS DE EQUIPOS (horas/mes) | [8 empty] | EDAR VEDRA - CONSUMOS MENSUALES DE EQUIPOS (kWh) | [5 empty] | Consumo eléctrico mensual [kWh]
[26 empty] | TORNILLO | BOMBA 1 | BOMBA 2 | AGITADOR | BOMBA PAC | BOMBA METANOL | RAYOS UV |  |  | TORNILLO | BOMBAS SUMERGIBLES | AGITADOR | BOMBAS PAC Y METANOL | RAYOS UV |  | Suma equipos | Diario op. | Diferencia | % restante
[25 empty] | 1.24 | 2 | 148 | 245 | 407 | 838 | 838 | 393 |  | 1.24 | 1.5 | 746.7 | 321.53 | 83.8 | 471.6 | 1.24 | 1625.13
[25 empty] | 2.24 | 2 | 122 | 191 | 330 | 685 | 685 | 313 |  | 2.24 | 1.5 | 594.7 | 260.7 | 68.5 | 375.6 | 2.24 | 1301
Concentraciones de la EDAR de Vedra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Cargas en la EDAR de Vedra | [6 empty] | Residuos removidos | [10 empty] | 3.24 | 2 | 203 | 246 | 490 | 674 | 674 | 449 |  | 3.24 | 1.5 | 853.1 | 387.1 | 67.4 | 538.8 | 3.24 | 1847.9
Parámetros | Unidades | Media IN | Media OUT | Diferencia | % eliminación |  | Parámetros | Unidades | Media IN | Media OUT | Diferencia | % eliminación |  | Residuo | Cantidad | Unidad | [8 empty] | 4.24 | 2 | 82 | 188 | 279 | 784 | 776 | 270 |  | 4.24 | 1.5 | 513 | 220.41 | 78 | 324 | 4.24 | 1136.91
DBO5 | mg/L | 187.3333 | 22.5556 | 164.7778 | 87.96% |  | DBO5 | kg/d | 3.7852 | 0.37872 | 3.4065 | 89.99% |  | Lodos | 30 | ton/año | [8 empty] | 5.24 | 2 | 90 | 172 | 276 | 694 | 695 | 262 |  | 5.24 | 1.5 | 497.8 | 218.04 | 69.45 | 314.4 | 5.24 | 1101.19
DQO | mg/L | 447.2222 | 54.4444 | 392.7778 | 87.83% |  | DQO | kg/d | 8.6031 | 0.91654 | 7.6865 | 89.35% |  | Lodos | 82.1918 | kg/d | *Es solo para estimar la generación de lodos para los cálculos, pero en realidad los lodos se retiran una vez al año | [7 empty] | 6.24 | 2 | 59 | 119 | 202 | 693 | 702 | 178 |  | 6.24 | 1.5 | 338.2 | 159.58 | 69.75 | 213.6 | 6.24 | 782.63
SST | mg/L | 136.0889 | 15.4667 | 120.6222 | 88.63% |  | SST | kg/d | 2.1897 | 0.31097 | 1.8787 | 85.8% | [12 empty] | 7.24 | 3 | 53 | 92 | 208 | 561 | 838 | 145 |  | 7.24 | 2.25 | 275.5 | 164.32 | 69.95 | 174 | 7.24 | 686.02
NT | mg/L | 62.7111 | 11.9889 | 50.7222 | 80.88% |  | NT | kg/d | 1.1893 | 0.19913 | 0.99016 | 83.26% | [12 empty] | 8.24 | 127 | 32 | 61 | 105 | 94 | 734 | 93 |  | 8.24 | 95.25 | 176.7 | 82.95 | 41.4 | 111.6 | 8.24 | 507.9
PT | mg/L | 24.0667 | 1.4733 | 22.5933 | 93.88% |  | PT | kg/d | 0.44877 | 0.020401 | 0.42836 | 95.45% | [12 empty] | 9.24 | 4 | 76 | 129 | 273 | 297 | 900 | 205 |  | 9.24 | 3 | 389.5 | 215.67 | 59.85 | 246 | 9.24 | 914.02
A y G | mg/L | – | 4.6125 | – | – |  | A y G | kg/d | – | 0.077501 | – | – | [12 empty] | 10.24 | 2 | 116 | 215 | 350 | 671 | 710 | 331 |  | 10.24 | 1.5 | 628.9 | 276.5 | 69.05 | 397.2 | 10.24 | 1373.15
Det. Anion. | mg/L | – | 0.45 | – | – |  | Det. Anion. | kg/d | – | 0.0074419 | – | – | [12 empty] | 11.24 | 2 | 66 | 160 | 286 | 773 | 819 | 226 |  | 11.24 | 1.5 | 429.4 | 225.94 | 79.6 | 271.2 | 11.24 | 1007.64
Caudal | m3/d | 16.3899 | 16.3899 | – | – |  | Caudal | m3/d | 16.3899 | 16.3899 | – | – | [12 empty] | 12.24 | 1 | 76 | 217 | 294 | 674 | 713 | 293 |  | 12.24 | 0.75 | 556.7 | 232.26 | 69.35 | 351.6 | 12.24 | 1210.66
[26 empty] | E.T.1 | E.T.2 | E.T.2 | E.T.3 | E.T.8 | E.T.8 | E.T.6 |  |  | E.T.1 | E.T.2 | E.T.3 | E.T.8 | E.T.6
Balance de masa equipo a equipo
Reactivos
[25 empty] | Producto | Valor | Unidad
[23 empty] | Magnasol | <––––> | PAC | 0.83333 | L/d | 1 garrafa de 25 L c/u al mes
[25 empty] | Metanol | 10 | L/d | 12 garrafas de 25 L c/u al mes
|  | F12 |  |  |  |  | F14 | F15 |  |  | F16
F1 | Pozo Imhoff |  | F2 | Pozo bombeo y homogeneización |  | F3 | Anóxico |  | F4 | Aireación extendida |  | F5 | Decantación |  | F6 | Biofiltros |  | F7 | Desinfección UV |  | F8
[25 empty] | ρ PAC | 0.831 | kg/L | https://aniq.org.mx/pqta/pdf/Magnasol_4725(MSDS).pdf
| F11 | F10 |  |  |  |  | F13 | F9 |  |  |  |  | F9 | F10 |  |  | F17 | [7 empty] | ρ metanol | 0.792 | kg/L | https://www.abpcoatings.com/wp-content/uploads/2019/02/Metanol.pdf
[9 empty] | Lodos recirculados a anóxico | [15 empty] | DQO metanol | 1.42 | gDQO / gmetOH | https://www.abpcoatings.com/wp-content/uploads/2019/02/Metanol.pdf
Lodos recirculados a cabeza de planta
Primero: Consumos eléctricos
F1: Agua residual bruta |  |  | F9: Lodos recirculados al anóxico (dentro de la planta compacta) | [17 empty] | Segundo: Esquema del balance
F2: Agua de proceso |  |  | F10: Lodos recirculados al pozo Imhoff (fuera de la planta compacta, a cabeza de planta) | [17 empty] | Tercero: Revisar corrientes del diagrama
F3: Agua de proceso |  |  | F11: Lodos a gestión (retirados por un camión) | [17 empty] | Cuarto: ir armando balance
F4: Agua de proceso |  |  | F12: Emisiones gaseosas del pozo Imhoff | [17 empty] | MOSTRAR A ALMUDENA
F5: Agua de proceso |  |  | F13: Policloruro de aluminio (PAC / Magnasol)
F6: Agua de proceso |  |  | F14: Metanol
F7: Agua de proceso |  |  | F15: Emisiones gaseosas del anóxico
F8: Agua depurada |  |  | F16: Emisiones gaseosas del aerobio
F17: Lodos de los biofiltros (a gestión)
Datos conocidos:
| F1 | F8 | F11 + F17 | F13 | F14 | Unidades
Caudal | 16.3899 | 16.3899 | - | - | - | m3/d
DBO5 | 3.7852 | 0.37872 | - | - | - | kg/d
DQO | 8.6031 | 0.91654 | - | - | 11.2464 | kg/d
SST | 2.1897 | 0.31097 | - | - | - | kg/d
NT | 1.1893 | 0.19913 | - | - | - | kg/d
PT | 0.44877 | 0.020401 | - | - | - | kg/d
A y G | – | 0.077501 | - | - | - | kg/d
Det. Anion | – | 0.0074419 | - | - | - | kg/d
Lodos | - | - | 82.1918 | - | - | kg/d
PAC | - | - | - | 0.6925 | - | kg/d
Metanol | - | - | - | - | 7.92 | kg/d
Pozo Imhoff | [6 empty] | Componente | F1 | F2 | F10 | F11 | F12 | Unidades
[7 empty] | Caudal | 16.3899 |  |  |  |  | m3/d
[7 empty] | DBO5 | 3.7852 |  |  |  |  | kg/d
|  |  | F12 |  |  |  | DQO | 8.6031 |  |  |  |  | kg/d
| F1 | Pozo Imhoff |  | F2 |  |  | SST | 2.1897 |  |  |  |  | kg/d
[7 empty] | NT | 1.1893 |  |  |  |  | kg/d
|  | F11 | F10 |  |  |  | PT | 0.44877 |  |  |  |  | kg/d
F1 + F10 = F2 + F11 + F12
Pozo de bombeo y homogeneización | [6 empty] | Componente | F2 | F3 | Unidades
[7 empty] | Caudal | 0 | 0 | m3/d
[7 empty] | DBO5 | 0 | 0 | kg/d
[7 empty] | DQO | 0 | 0 | kg/d
| F2 | Pozo bombeo y homogeneización |  | F3 |  |  | SST | 0 | 0 | kg/d
[7 empty] | NT | 0 | 0 | kg/d
[7 empty] | PT | 0 | 0 | kg/d
F2 = F3
Anóxico | [6 empty] | Componente | F3 | F4 | F9 | F13 | F14 | F15 | Unidades |  |  |  |  | Tratamiento Biológico
[7 empty] | Caudal | 0 | [5 empty] | m3/d
[7 empty] | DBO5 | 0 | [5 empty] | kg/d
|  | F14 | F15 |  |  |  | DQO | 0 | [5 empty] | kg/d | [6 empty] | F14 | F15 |  |  | F16
| F3 | Anóxico |  | F4 |  |  | SST | 0 | [5 empty] | kg/d | [5 empty] | F3 | Anóxico |  | F4 | Aireación extendida |  | F5 | Decantación |  | F6
[7 empty] | NT | 0 | [5 empty] | kg/d
|  | F13 | F9 |  |  |  | PT | 0 | [5 empty] | kg/d | [6 empty] | F13 | F9 |  |  |  |  | F9 | F10
Lodos recirculados a anóxico
F3 + F9 + F13 + F14 = F4 + F15
[6 empty] | Depuración de aguas residuales: Modelización de procesos de lodos activos. 2da edición ampliada - Manuel Gil Rodríguez (2013) | [13 empty] | Componente | F3 | F4 | F5 | F6 | F9 | F10 | F13 | F14 | F15 | 16 |  |  | Unidades
[20 empty] | Caudal | F3: 0 |  |  | m3/d
[20 empty] | DBO5 | F3: 0 |  |  | kg/d
[20 empty] | DQO | F3: 0 |  |  | kg/d
[20 empty] | SST | F3: 0 |  |  | kg/d
[20 empty] | NT | F3: 0 |  |  | kg/d
[20 empty] | PT | F3: 0 |  |  | kg/d
Anóxico desnitrifica y emite nitrógeno
Aerobio oxida mat.org. y hace respiración endógena (porque se asume que no hay generación neta de lodos según el fabricante de la planta compacta)
Aireación extendida | [6 empty] | Componente | F4 | F5 | F16 | Unidades
[7 empty] | Caudal | 0 |  |  | m3/d
[7 empty] | DBO5 | 0 |  |  | kg/d
|  |  | F16 |  |  |  | DQO | 0 |  |  | kg/d
| F4 | Aireación extendida |  | F5 |  |  | SST | 0 |  |  | kg/d
[7 empty] | NT | 0 |  |  | kg/d
[7 empty] | PT | 0 |  |  | kg/d
F4 = F5 + F16
Decantador | [6 empty] | Componente | F5 | F6 | F9 | F10 | Unidades
[7 empty] | Caudal | 0 |  |  |  | m3/d
[7 empty] | DBO5 | 0 |  |  |  | kg/d
[7 empty] | DQO | 0 |  |  |  | kg/d
| F5 | Decantación |  | F6 |  |  | SST | 0 |  |  |  | kg/d
[7 empty] | NT | 0 |  |  |  | kg/d
|  | F9 | F10 |  |  |  | PT | 0 |  |  |  | kg/d
F5 = F6 + F9 + F10
Biofiltro | [6 empty] | Componente | F6 | F7 | F17 | Unidades
[7 empty] | Caudal | 0 |  |  | m3/d
[7 empty] | DBO5 | 0 |  |  | kg/d
[7 empty] | DQO | 0 |  |  | kg/d
| F6 | Biofiltros |  | F7 |  |  | SST | 0 |  |  | kg/d
[7 empty] | NT | 0 |  |  | kg/d
|  |  | F17 |  |  |  | PT | 0 |  |  | kg/d
F6 = F7 + F17
F6: Agua del decantador
F7: Agua filtrada
F17: Lodos de biofiltro (purgados periódicamente)
Desinfección UV | [6 empty] | Componente | F7 | F8 | Unidades
[7 empty] | Caudal | 0 | 0 | m3/d
[7 empty] | DBO5 | 0 | 0 | kg/d
[7 empty] | DQO | 0 | 0 | kg/d
| F7 | Desinfección UV |  | F8 |  |  | SST | 0 | 0 | kg/d
[7 empty] | NT | 0 | 0 | kg/d
[7 empty] | PT | 0 | 0 | kg/d
F7 = F8
No ocurre ningún cambio másico, sólo desinfección del agua con radiación UV.
1.08 𝐶𝐻_3 𝑂𝐻+𝑁𝑂_3^−+𝐻^+→0.065〖 𝐶〗_5 𝐻_7 𝑁𝑂_2+0.47 𝑁_2+0.76 𝐶𝑂_2+2.44 𝐻_2 𝑂

## Entradas y salidas globales
Entradas y salidas globales de ambas EDAR
Entradas en la EDARI de Cerceda (anual) |  |  | Entradas en la EDAR de Vedra (anual)
Item | Cantidad | Unidad | Item | Cantidad | Unidad
Agua residual bruta | 177368.4775 | 177469 | Agua residual bruta
Polielectrolito |  |  | Policloruro de aluminio
Electricidad |  |  | Metanol
Electricidad
Salidas en la EDARI de Cerceda (anual) |  |  | Salidas en la EDAR de Vedra (anual)
Item | Cantidad | Unidad | Item | Cantidad | Unidad
Agua residual bruta |  |  | Agua residual bruta
Arenas |  |  | Lodos a gestión
Grasas |  |  | CO2
Desbaste |  |  | CH4
Lodos deshidratados |  |  | N2
CO2 |  |  | N2O
CH4
N2
N2O